Système de câblage structuré

pour locaux d’utilisateurs

Appel d'offres

Document modulaire principal à adapter en fonction des besoins du projet concerné

Préparé pour

Sous-systèmes Cuivre Cat.n / Classe m – x/xTP

&

Sous-système Fibre Oyn

Appel d’offre v3.2 mise à jour 02/2026

Instructions d'utilisation du document NCS d’appel d’offres modulaire pour locaux d’utilisateurs

Le présent document principal d'appel d'offres modulaire pour centres de données sera adapté par l'utilisateur en fonction de son projet.

Tous les chapitres nécessaires à la construction de tous les types de cahier des charges sont inclus dans le présent document.

Toutes les versions possibles sont contenues dans ce fichier

En utilisant le mode plan de MS Word le contenu du document peut être réduit aux titres des chapitres principaux ou il peut être développé niveau par niveau (Voir guide de l’utilisateur joint à ce document)

La suppression du titre du chapitre/sous-chapitre dans le mode plan supprime aussi l’entièreté du contenu de ce chapitre et MS Word met automatiquement à jour la numérotation des chapitres restants.

Le processus commence au niveau des chapitres principaux (Niveau 1). L’entièreté des chapitres inutiles sont supprimés par l’utilisateur (Sélection et suppression).

La liste est alors développée au niveau suivant et les sous-chapitres inutiles de ce niveau sont alors supprimés.

Le processus est reproduit pour les niveaux suivants jusqu’au développement complet du document

Veuillez noter qu'un deuxième document d'appel d'offres modulaire consacré aux projets de Centres de Données est également disponible.

La page en cours et tous les textes d'instruction en surbrillance jaune

doivent être supprimés avant publication du document d'appel d'offres.
Table des matières

1.	Normes & Réglementations	5

2.	Conformité au Règlement Produits de Construction (RPC)	6

3.	Sous-système Cuivre	9

3.1.	Sous-système Cuivre Cat.6A	9

3.2.	Sous-système Cuivre Cat.7A	9

4.	Sous-système Fibre Optique	10

4.1.	Sous-système fibre OM3 insensible à la courbure (BIMMF)	10

4.2.	Sous-système fibre OM4 insensible à la courbure (BIMMF)	11

4.3.	Sous-système fibre OM5 insensible à la courbure (BIMMF)	13

4.4.	Sous-système fibre OS2 insensible à la courbure (BI)	14

5.	Câblage horizontal	16

5.1.	Câble de distribution horizontale Cuivre	16

5.2.	Câble de distribution horizontale Fibre Optique	31

5.3.	Connecteur RJ45 modulaire	32

5.4.	RJ45 Field terminable Plug (MPTL)	37

5.5.	Prises Terminale (PT)	38

5.6.	Prise Terminales FO	41

5.7.	Point de consolidation	42

5.8.	Câble de descente Cuivre boitier de zone / poste de travail	46

5.9.	Câble de descente Fibre renforcé boitier de zone / poste de travail	48

5.10.	Panneaux de brassage cuivre modulaire 24 ports	49

5.11.	Cordons de brassage	54

5.12.	Performance des liens et canaux	67

6.	Câblage de rocade intra-bâtiment	71

6.1.	Fibre optique	71

6.2.	Câbles FO préconnectorisé	74

6.3.	Câble FO	78

6.4.	Panneau de brassage fibre optique	86

6.5.	Pigtails fibre optique de type Maxistrip	107

6.6.	Pigtails fibre optique de type structure serrée	109

6.7.	Cordons de brassage fibre optique OM3 et OM4	111

6.8.	Cordons de brassage fibre optique OS2	113

6.9.	Cordons de brassage LC à ultra haute densité (UHD)	115

6.10.	Bloqueurs de port LC Secure Lock LC	118

7.	Câblage de rocade entre bâtiments	119

7.1.	Fibre optique	119

7.2.	Câble FO	119

7.3.	Panneau de brassage fibre optique	119

7.4.	Pigtails fibre optique	119

7.5.	Cordons de brassage optique	119

8.	Solution de baies 19’’	120

8.1.	Baie Building racks	120

8.2.	Baies serveur DC	122

9.	Exigences de mise à la terre	125

10.	Essais de réception	126

10.1.	Essais de réception des liens cuivre de données	126

10.2.	Essais de réception fibre en distribution verticale	127

11.	Procédures	128

11.1.	Guide d'installation	128

11.2.	Protection contre l'incendie	128

11.3.	Mise à la terre	128

12.	Gestion du projet	128

12.1.	Conception du projet et marquage	128

12.2.	Gestion du projet	128

13.	Garantie	129

13.1.	Sous-système Cuivre	129

13.2.	Sous-système Fibre	130

14.	Documentation	133

14.1.	Réponses à inclure dans l'offre de prix	133

14.2.	Pendant la présentation de l'offre	133

14.3.	Lancement du projet	133

14.4.	À l'achèvement de l'installation	133

Mise à jour de la Table des matières : une fois la création de votre document d'appel d'offres terminée, veuillez faire un clic droit dans la table et choisir l'option ‘Mettre à jour les champs’, puis 'Mettre à jour toute la table’.

# Normes & Réglementations

Cet appel d'offres présente une description d'un système de câblage structuré générique basé sur la dernière édition des normes applicables (et ses addenda et révisions ultérieurs): :

- ISO/IEC 11801:2017

Technologies de l'information -- Câblage générique des locaux d'utilisateurs

ou

- EN 50173-1 à -3 :2018

- EN50174-1 :2018 / EN50174-2 :2018 / EN50174-3:2013/A1:2017

L'objet de cet appel d'offres est de définir le système de câblage structuré indépendamment des applications qu'il est en mesure de supporter.

En outre, pour permettre de répondre aux futures demandes, le système de câblage doit offrir une capacité d’extension et une maintenance aisée.

Le fournisseur choisi répondra à ou dépassera toutes les exigences imposées au système de câblage telles que décrites dans ce document.

L'installation du système de câblage sera réalisée conformément aux recommandations établies dans les normes, les recommandations du fabricant et/ou les meilleures pratiques de l'industrie applicables.

Les spécifications techniques qui suivent devront être respectées pour les équipements des installations dues au titre du présent lot.

- Il est bien entendu que si dans le présent dossier (plans et pièces écrites), une marque de matériel ou une référence est précisée, elle ne l’est que pour désigner le type d’appareil recherché comme critère de qualité et de performance techniques et esthétiques et n’a aucun caractère impératif.

- L’entreprise proposera si elle le désire un matériel de caractéristiques et de qualités équivalentes. Dans tous les cas, les marques et types de matériels proposés devront recevoir l’approbation du Maître d’œuvre.

Afin de permettre au Maitre d’Ouvrage et au Maitre d’Œuvre de comparer équitablement les offres, ces dernières devront correspondre à des prestations identiques pour toutes les entreprises aussi bien au niveau de la qualité et des performances des matériels proposés qu’au niveau de leur mise en œuvre. En conséquence, l’entrepreneur devra obligatoirement établir son offre en respectant tous les types de matériels qui sont indiqués dans le présent descriptif.  Le soumissionnaire a la possibilité de proposer des marques de matériel différentes de celles citées dans ce document, aux conditions suivantes :

- Le matériel proposé doit être similaire au matériel cité (voir ci-après la définition du terme  ≪ similaire ≫)

- Il doit être joint avec l’offre de l’installateur, les documents techniques correspondants et les motifs conduisant le soumissionnaire à proposer ce matériel.

L’acceptation ou le refus par le Maitre d’Ouvrage et par le Maitre d’œuvre, des matériels similaires proposes par l’entreprise se fera lors d’une présentation d’échantillons qui aura lieu au début du chantier (voir paragraphe ≪ Présentation d’échantillons ≫ ci-après).  Les matériels proposés par l’entreprise pour lesquels le Maitre d’Ouvrage ou le Maitre d’œuvre jugerait qu’ils ne méritent pas le qualificatif de ≪ similaire ≫, devront être remplacés par les matériels prévus au descriptif, sans que l’entreprise ne puisse prétendre a aucune plus-value.  L’entrepreneur est donc invité à vérifier très attentivement que les matériels avec lesquels il évalue son offre sont réellement similaires, car dans le cas contraire, il en assumera seul les conséquences financières.

Définition du terme ≪ SIMILAIRE ≫

Seront considérés comme similaires les matériels qui a la fois :

- Seront identifiés comme composants d’un Système complet Constructeurs ouvrant droit à une garantie Constructeur (pas de systèmes MDD Marque De Distributeur ou de garantie croisée connecticien/câblier)

- Seront de même technologie et faisant référence aux mêmes standards que les produits cités

- Auront des performances et des fonctionnalités qui seront en tous points au moins égales a celles des produits cités

- Seront constitués de matériaux de même nature et de qualité au moins égale à celles des produits cités

- Auront des caractéristiques techniques (températures limites d’utilisation, pression de service maximale, réactions au feu, etc…) qui seront toutes égales ou supérieures à celles de produits cités (et ceci même si les caractéristiques limites d’utilisation de produits cités dans le présent Descriptif ne pourront jamais être atteintes compte tenu des conditions réelles de fonctionnements des matériels)

- Pourront être équipés ultérieurement de mêmes options que celles des produits cités (même si ces options ne sont pas retenues au titre du présent Descriptif).

- Seront garanties pendant une durée au moins égale à celle des produits cites (pour les matériels bénéficiant d’une garantie supérieure a la garantie légale)

# Conformité au Règlement Produits de Construction (RPC)

Information générale

Initié en tant que Directive Produits de construction (DPC) en 1989 puis converti en Règlement en 2011 (RPC) avec une date d’application au 1er juillet 2013, le RPC a été produit par la Commission européenne dans le but de légiférer sur la nécessité pour les ouvrages de construction d’être conçus et exploités de manière à ne pas mettre en danger la sécurité des personnes, des animaux domestiques ou des biens, et à ne pas porter préjudice à l’environnement.

Objectifs du RPC

- Définir des règles harmonisées pour la commercialisation des produits de construction au sein de l’UE.

- Fournir un langage technique commun permettant d’exprimer les performances des produits de construction.

- Garantir la disponibilité d’informations fiables, permettant de comparer des produits de construction issus de différents fabricants dans différents pays.

Implications pour les câbles

La norme EN 50575 est la norme européenne harmonisée, parue en 2014 et publiée au Journal officiel de l’Union européenne (JOUE) le 10 juillet 2015, qui spécifie les exigences pour les câbles destinés à être incorporés de façon durable dans des constructions par rapport à leur réaction au feu.

Performance des câbles

La performance incendie des câbles est classifiée selon un certain nombre de critères :

- Propagation des flammes et puissance calorifique

- Génération de fumée, dégagement de gaz acide et gouttelettes enflammées

Ces critères et méthodes d’essai sont spécifiés dans les normes existantes IEC/EN 60332-1, IEC/EN 61034-2, IEC/EN 60754-2 et dans une nouvelle norme européenne harmonisée EN 50399.

Classes de performance des câbles

- 7 Euroclasses s’appliquent à la propagation des flammes et la puissance calorifique : A, B1, B2, C, D, E et F (A étant la classe la plus stricte, à savoir non-combustible et F indiquant aucune performance déclarée)

- 5 classifications s’appliquent à la génération de fumée : s1, s1a, s1b, s2, s3 (s1a étant la plus stricte et s3 indiquant aucune performance déclarée ou échec d’obtention des quatre autres classifications)

- 3 classifications s’appliquent au dégagement de gaz acide : a1, a2, a3 (a1 étant la plus stricte et a3 indiquant aucune performance déclarée ou échec d’obtention des deux autres classifications)

- 3 classifications s’appliquent aux gouttelettes enflammées : d0, d1, d2 (d0 étant la plus stricte et d2 indiquant aucune performance déclarée ou échec d’obtention des deux autres classifications)

Les exigences varieront selon les différents paramètres tels que le type de bâtiment, le niveau d’occupation, la difficulté d’évacuation, etc.

Ces exigences ne sont pas harmonisées et peuvent donc varier d’un pays à l'autre.

Le gouvernement de chaque État membre de l’UE a pour obligation légale d’adopter le RPC dans sa réglementation nationale et de garantir la surveillance efficace de son marché.

La personne qui met le produit sur le marché de l’UE est responsable de la conformité de celui-ci avec les obligations du RPC. Il peut s’agir du fabricant réel ou de l’importateur.

Le produit doit posséder une déclaration de performance (DoP) :

C’est un document rédigé par le fabricant (ou l’importateur) dans la ou les langue(s) officielle(s) du pays de l’UE dans lequel le produit est mis en vente et contenant des informations bien définies, telles que l’identifiant du produit, son usage prévu, sa performance déclarée conformément au RPC et l’identification de l’organisme notifié. La DoP doit être mise à la disposition du public, soit en version papier, soit au format électronique. Elle ne doit pas forcément accompagner le produit proprement dit.

L’emballage du produit doit porter un marquage bien défini, comprenant le marquage CE :

Les étiquettes sur les tourets et boîtes de câbles doivent contenir les mêmes données que sur la DoP, le numéro de référence de la DoP, le marquage CE et l’année du premier marquage CE. Le fabriquant (ou l’importateur) peut choisir la langue utilisée sur l’étiquette informative. Le câble ne doit pas forcément porter le marquage CE ni contenir une quelconque mention des exigences du RPC en matière d’étiquetage.

Le fabricant n’est pas le seul responsable en matière de conformité au RPC.

Les distributeurs, prescripteurs et propriétaires de bâtiment assument également la responsabilité.

- Les distributeurs ne doivent pas revendre des câbles qui ne possèdent pas de DoP et qui ne portent pas l’étiquetage approprié.

- Les prescripteurs doivent faire référence aux Euroclasses et critères s/a/d appropriés, conformément aux réglementations nationales relatives au RPC.

- Les propriétaires de bâtiment doivent veiller à ce que l’infrastructure utilisée sur leurs plans de construction soit conforme aux réglementations nationales relatives au RPC.

Applicabilité

La régulation est applicable depuis le 1er juillet 2017, date à laquelle le marquage CE pour le RPC est obligatoire.

Exemple d’un étiquetage de touret obligatoire:

Dans le cadre de cet appel d’offre le marquage RPC sur la gaine des câbles est obligatoire.

Pour chaque câble listé dans ce document et à installer dans le centre de donnée ou les locaux utilisateurs du client la classe de performance est clairement définie dans les pages suivantes en fonction du type de bâtiment, du niveau d’occupation, de la difficulté d’évacuation, etc. tel que défini par le gouvernement du pays dans lequel le câblage sera installé (Les exigences meuvent varier d’un pays à l’autre).

Tous les câbles VDI cuivre et fibre optiques qui seront installés dans le cadre de ce projet seront de type LSZH (Low Smoke Zero Halogne) et seront conformes aux normes IEC 61034-1 & -2 (Densité de fumées) et IEC 60754-2 (Acidité et conductivité). Les câbles de type Plenum ne seront pas acceptés.

Note: veuillez sélectionner l’Euroclasse appropriée dans chaque chapitre qui le propose (Supprimer les classes inutiles)

# Sous-système Cuivre

## Sous-système Cuivre Cat.6A

Ce document d’appel d’offres couvre la conception, la fourniture, l'installation, le test et la mise en service d'un système de câblage Catégorie 6A.

Les soumissionnaires proposeront et soumettront un système de câblage universel Catégorie 6A qui fonctionnera pour la transmission de signaux VDI: voix, données et images, etc.

Le système de câblage est également ouvert à de nouvelles applications qui nécessitent un système de câblage Classe EA / Cat 6A tel que défini dans les dernières éditions des normes : ISO/IEC 11801 :2017 ou EN 50173 :2018.

La terminologie et les références utilisées dans ce document, ainsi que les mesures de performances Lien/Canal pour la Classe EA sont basées sur les normes ISO/IEC 11801 :2017 ou EN 50173 :2018.

Les fiches techniques et modules de garantie présentant les caractéristiques et les valeurs garanties conformément aux exigences de cet appel d'offres seront joints par le fournisseur à ses documents de soumission.

Tous les composants proposés, y compris les cordons de brassage, doivent être produits par le même fabricant. Cette condition garantira qu'une « Garantie de Canal Classe EA » peut être obtenue auprès du fabricant.

## Sous-système Cuivre Cat.7A

Ce document d’appel d’offres couvre la conception, la fourniture, l'installation, le test et la mise en service d'un système de câblage Catégorie 7A.

Les soumissionnaires proposeront et soumettront un système de câblage universel Catégorie 7A qui fonctionnera pour la transmission de signaux VDI: voix, données et images, etc.

Le système de câblage est également ouvert à de nouvelles applications qui nécessitent un système de câblage Classe FA / Cat 7A tel que défini dans les dernières éditions des normes : ISO/IEC 11801 :2017 ou EN 50173 :2018.

La terminologie et les références utilisées dans ce document, ainsi que les mesures de performances Lien/Canal pour la Classe FA sont basées sur les normes ISO/IEC 11801 :2017 ou EN 50173 :2018.

Les fiches techniques et modules de garantie présentant les caractéristiques et les valeurs garanties conformément aux exigences de cet appel d'offres seront joints par le fournisseur à ses documents de soumission.

Tous les composants proposés, y compris les cordons de brassage, doivent être produits par le même fabricant. Cette condition garantira qu'une « Garantie de Canal Classe FA » peut être obtenue auprès du fabricant.

# Sous-système Fibre Optique

Les rocades fibre optique seront capables de fournir la bande passante requise par l'utilisation de la solution de câblage horizontal définie dans le chapitre 3 précédent.

## Sous-système fibre OM3 insensible à la courbure (BIMMF)

Ce document d'appel d'offres couvre la conception, la fourniture, l'installation, le test et la mise en service d'un sous-système de câblage OM3 insensibles à la courbure.

Les systèmes fibres comporteront une garantie de prise en charge de toutes les‎‏ applications actuelles ou futures qui nécessitent l’utilisation de fibres OM3, conformément à la norme IEC 60793-2-10 A1a.2b.

Les fibres insensibles à la courbure sont conçues pour supporter des courbures serrées avec une perte de signal significativement plus faible que les fibres multimodes classiques.

Le système de câblage est également ouvert à de nouvelles applications qui nécessitent un sous-système de câblage OM3 tel que défini dans les dernières éditions des normes : ISO/IEC 11801:2017 ou EN 50173:2018.

La bande passante modale effective (EMB) des fibres OM3 sera mesurée conformément aux modèles et méthodes décrits dans la norme IEC 60793-2-10, section D2 et la bande passante modale effective calculée de l'IEC 60793-2-10, section D3.

Les fiches techniques et modules de garantie présentant les caractéristiques et les valeurs garanties conformément aux exigences de cet appel d'offres seront joints par le fournisseur à ses documents de soumission.

Tous les composants proposés, y compris les connecteurs, pigtails et cordons de brassage, doivent être produits par le même fabricant. Cette condition garantira que les applications et la Garantie de prise en charge de distance telle que décrite dans le chapitre Garantie de cet appel d'offres peuvent être obtenues auprès du fabricant.

Distances garanties

## Sous-système fibre OM4 insensible à la courbure (BIMMF)

Ce document d'appel d'offres couvre la conception, la fourniture, l'installation, le test et la mise en service d'un sous-système de câblage OM4 insensibles à la courbure.

Les systèmes fibres comporteront une garantie de prise en charge de toutes les‎‏ applications actuelles ou futures qui nécessitent l’utilisation de fibres OM4, conformément à la norme IEC 60793-2-10 A1a.3b.

Les fibres insensibles à la courbure sont conçues pour supporter des courbures serrées avec une perte de signal significativement plus faible que les fibres multimodes classiques.

Le système de câblage est également ouvert à de nouvelles applications qui nécessitent un sous-système de câblage OM4 tel que défini dans les dernières éditions des normes : ISO/IEC 11801:2017 ou EN 50173:2018.

La bande passante modale effective (EMB) des fibres OM4 sera mesurée conformément aux modèles et méthodes décrits dans la norme IEC 60793-2-10, section D4 et la bande passante modale effective calculée de l'IEC 60793-2-10, section D5.

Les fiches techniques et modules de garantie présentant les caractéristiques et les valeurs garanties conformément aux exigences de cet appel d'offres seront joints par le fournisseur à ses documents de soumission.

Tous les composants proposés, y compris les connecteurs, pigtails et cordons de brassage, doivent être produits par le même fabricant. Cette condition garantira que les applications et la Garantie de prise en charge de distance telle que décrite dans le chapitre Garantie de cet appel d'offres peuvent être obtenues auprès du fabricant.

Distances garanties

## Sous-système fibre OM5 insensible à la courbure (BIMMF)

Ce document d'appel d'offres couvre la conception, la fourniture, l'installation, le test et la mise en service d'un sous-système de câblage OM5 insensibles à la courbure.

Les systèmes fibres comporteront une garantie de prise en charge de toutes les‎‏ applications actuelles ou futures qui nécessitent l’utilisation de fibres OM4, conformément à la norme IEC 60793-2-10 A1a.4b.

Les fibres insensibles à la courbure sont conçues pour supporter des courbures serrées avec une perte de signal significativement plus faible que les fibres multimodes classiques.

Le système de câblage est également ouvert à de nouvelles applications qui nécessitent un sous-système de câblage OM5 tel que défini dans les dernières éditions des normes : ISO/IEC 11801:2017 ou EN 50173:2018.

La bande passante modale effective (EMB) des fibres OM4 sera mesurée conformément aux modèles et méthodes décrits dans la norme IEC 60793-2-10, section D4 et la bande passante modale effective calculée de l'IEC 60793-2-10, section D5.

Les fiches techniques et modules de garantie présentant les caractéristiques et les valeurs garanties conformément aux exigences de cet appel d'offres seront joints par le fournisseur à ses documents de soumission.

Tous les composants proposés, y compris les connecteurs, pigtails et cordons de brassage, doivent être produits par le même fabricant. Cette condition garantira que les applications et la Garantie de prise en charge de distance telle que décrite dans le chapitre Garantie de cet appel d'offres peuvent être obtenues auprès du fabricant.

Distances garanties

## Sous-système fibre OS2 insensible à la courbure (BI)

Ce document d'appel d’offres couvre la conception, la fourniture, l'installation, le test et la mise en service d'un sous-système de câblage OS2.

Les systèmes fibres comporteront une garantie de prise en charge de toutes les‎‏ applications actuelles ou futures qui nécessitent l’utilisation de fibres Monomode G657.A1.

La fibre OS2insensible à la courbure doit être conforme à la norme IEC 60793-2-50 en tant que fibre de type B6.a1.

Les fibres insensibles à la courbure sont conçues pour supporter des courbures serrées avec une perte de signal significativement plus faible que les fibres monomodes classiques.

Le système de câblage est également ouvert à de nouvelles applications qui nécessitent un sous-système de câblage OS2 tel que défini dans les dernières éditions des normes : ISO/IEC 11801:2017 ou EN 50173:2018.

Les fiches techniques et modules de garantie présentant les caractéristiques et les valeurs garanties conformément aux exigences de cet appel d'offres seront joints par le fournisseur à ses documents de soumission.

Tous les composants proposés, y compris les connecteurs, pigtails et cordons de brassage, doivent être produits par le même fabricant. Cette condition garantira que les applications et la Garantie de prise en charge de distance telle que décrite dans le chapitre Garantie de cet appel d’offres peuvent être obtenues auprès du fabricant.

Distances garanties

# Câblage horizontal

## Câble de distribution horizontale Cuivre

### Garantie distances étendues

Le fabricant du système de câblage devra fournir une garantie applicative couvrant des longueurs de canal dépassant la limite standard de 100 m. Cette garantie devra assurer le support des applications Ethernet listées ci-après sur les distances de canal étendues spécifiées dans le tableau suivant.

La garantie devra satisfaire aux exigences minimales suivantes :

Portée de la garantie
La garantie devra assurer le fonctionnement correct des applications Ethernet supportées (10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T, 2.5GBASE-T, 5GBASE-T et/ou 10GBASE-T, avec ou sans PoE selon le cas) sur les longueurs de canal étendues définies, jusqu’aux distances maximales publiées par le fabricant.
Les distances indiquées seront valables pour des configurations de canal à 2 connecteurs et pour le PoE de type 4 (IEEE 802.3bt).
Les longueurs de canal indiquées incluent un total de 5 m de cordons (par ex. 2 m + 3 m de cordons de brassage).

Types de câbles
La garantie devra s’appliquer aux catégories et constructions de câbles proposées (catégorie 6A et 7A avec sections de conducteurs spécifiées).

Le respect de cette clause est obligatoire pour l’acceptation de la solution de câblage proposée.

### Câble Cat.6A F1/UTP

Le câble horizontal 4 paires sera de Catégorie 6A F1/UTP pour respecter la qualité et les critères de performances nécessaires pour assurer un fonctionnement correct de l'installation pour des fréquences allant jusqu'à 500 MHz et conforme à la garantie.

La conception de l'installation et le cheminement de tous les câbles tiendront compte des limites du fabricant pour les performances continues du câble et la conformité avec la garantie.

Le câble sera un câble 4 paires torsadées avec des conducteurs 23 AWG en cuivre pur. Doté d'une gaine externe produite dans un matériau ne produisant pas de fumées toxiques (Zéro Halogène) en cas d'incendie et offrant des propriétés de retard de propagation de flammes. Le câble sera conforme à la norme IEC 60332-1.

Des références de traçabilité doivent apposées sur le câble fourni par le fabricant ainsi que dans son emballage pour permettre la validation de qualité du câble installé.

Afin de procurer l'immunité contre les interférences de paradiaphonie exogènes (AXT) pour la transmission du 10 GBASE-T Ethernet, l'utilisation d’un câble écranté est obligatoire.

Dans la conception du câble, la performance de diaphonie sera maintenue en utilisant un élément central de suppression de la diaphonie placé entre les 4 paires (Central dielectric Cross-talk Cancellation).

Toutes les paires auront une impédance caractéristique de 100 Ohms, avec une tolérance de +/- 15 Ohms.

Les paires de conducteurs seront identifiées par une isolation utilisant un code de couleur normalisé (Bleu/Blanc, Orange/Blanc, Vert/Blanc, Marron/Blanc).

Le câble contiendra 1 écran de protection. L’écran possédera un revêtement extérieur métallique, permettant une mise à la terre automatique du câble pendant le processus de raccordement sans avoir à replier l’écran. Ceci procurera un contact de mise à la terre à 360° instantané pour garantir une immunité contre la diaphonie exogène et d'autres interférences externes.

Un conducteur de drainage en cuivre étamé sera enserré entre l'écran et le revêtement extérieur.

Le câble Cat.6A sera conforme aux performances électriques suivantes.

Les valeurs max. et min. seront garanties par le fabricant.

#### Niveau de conformité au RPC (Dca s2,d2,a1)

Le règlement RPC est entré en vigueur en Juillet 2016 avec une date d’effet au 1er juillet 2017. En conséquence le matériau de la gaine du câble doit appartenir à la classe CPR appropriée pour être conforme aux exigences des normes EN 50399 and EN 50575 2014/A:2016. En particulier le câble proposé pour ce projet doit être conforme à la norme EN50575 en matière de certification et de marquage.

Le câble proposé doit être de classe Dca s2,d2,a1 et le soumissionnaire doit fournir l’attestation du fabricant démontrant le contrôle indépendant de son produit et sa classification.

#### Information produit détaillée (Niveau RPC Dca s2,d2,a1)

Exemple de produit

LANmark-6A F1/UTP AWG23 Cat 6A LSZH Dca s2 d2 a1 Orange 1000m reel

Code Aginode: N100.622G-OD

#### Niveau de conformité au RPC (Cca s1a,d1,a1)

Le règlement RPC est entré en vigueur en Juillet 2016 avec une date d’effet au 1er juillet 2017. En conséquence le matériau de la gaine du câble doit appartenir à la classe CPR appropriée pour être conforme aux exigences des normes EN 50399 and EN 50575 2014/A:2016. En particulier le câble proposé pour ce projet doit être conforme à la norme EN50575 en matière de certification et de marquage.

Le câble proposé doit être de classe Cca s1a,d1,a1 et le soumissionnaire doit fournir l’attestation du fabricant démontrant le contrôle indépendant de son produit et sa classification.

#### Information produit détaillée (Niveau RPC Cca s1a,d1,a1)

Exemple de produit

LANmark-6A F1/UTP AWG23 Cat 6A LSZH Cca s1a d1 a1 Orange 1000m reel

Code Aginode: N100.622G-OC

### Câble Cat.6A F/FTP

Le câble horizontal 4 paires sera de Catégorie 6A F/FTP pour respecter la qualité et les critères de performances nécessaires pour assurer un fonctionnement correct de l'installation pour des fréquences allant jusqu'à 500 MHz et conforme à la garantie.

La conception de l'installation et le cheminement de tous les câbles tiendront compte des limites du fabricant pour les performances continues du câble et la conformité avec la garantie.

Le câble sera un câble 4 paires torsadées avec des conducteurs 23 AWG en cuivre pur. Doté d'une gaine externe produite dans un matériau ne produisant pas de fumées toxiques (Zéro Halogène) en cas d'incendie et offrant des propriétés de retard de propagation de flammes. Le câble sera conforme à la norme IEC 60332-1.

Des références de traçabilité doivent apposées sur le câble fourni par le fabricant ainsi que dans son emballage pour permettre la validation de qualité du câble installé.

Afin de procurer l'immunité contre les interférences de paradiaphonie exogènes (AXT) pour la transmission du 10 GBASE-T Ethernet, l'utilisation d’un câble écranté est obligatoire.

Ce câble très haute performance sera doté d'un écran individuel par paire et d'un écran commun pour garantir l'immunité à la diaphonie exogène et à d'autres interférences externes jusqu'à 500 MHz.

L'ensemble des quatre paires seront écrantées individuellement avec une feuille d'aluminium.

Le câble complet sera écranté avec une feuille d'aluminium complémentaire.

Toutes les paires auront une impédance caractéristique de 100 Ohms, avec une tolérance de +/- 15 Ohms.

Les paires de conducteurs seront identifiées par une isolation utilisant un code de couleur normalisé (Bleu/Blanc, Orange/Blanc, Vert/Blanc, Marron/Blanc).

Le câble Cat.6A sera conforme aux performances électriques suivantes.

Les valeurs maximum et minimum seront garanties par le fabricant.

#### Niveau de conformité au RPC (Dca s2,d2,a1)

Le règlement RPC est entré en vigueur en Juillet 2016 avec une date d’effet au 1er juillet 2017. En conséquence le matériau de la gaine du câble doit appartenir à la classe CPR appropriée pour être conforme aux exigences des normes EN 50399 and EN 50575 2014/A:2016. En particulier le câble proposé pour ce projet doit être conforme à la norme EN50575 en matière de certification et de marquage.

Le câble proposé doit être de classe Dca s2,d2,a1 et le soumissionnaire doit fournir l’attestation du fabricant démontrant le contrôle indépendant de son produit et sa classification.

##### Information produit détaillée (Niveau RPC Dca s2,d2,a1)

Exemple de produit

LANmark-6A F/FTP AWG23 Cat 6A LSZH Dca s2 d2 a1 Orange 1000m reel

Code Aginode: N100.692G-OD

#### Niveau de conformité au RPC (Cca s1a,d1,a1)

Le règlement RPC est entré en vigueur en Juillet 2016 avec une date d’effet au 1er juillet 2017. En conséquence le matériau de la gaine du câble doit appartenir à la classe CPR appropriée pour être conforme aux exigences des normes EN 50399 and EN 50575 2014/A:2016. En particulier le câble proposé pour ce projet doit être conforme à la norme EN50575 en matière de certification et de marquage.

Le câble proposé doit être de classe Cca s1a,d1,a1 et le soumissionnaire doit fournir l’attestation du fabricant démontrant le contrôle indépendant de son produit et sa classification.

##### Information produit détaillée (Niveau RPC Cca s1a,d1,a1)

Exemple de produit

LANmark-6A F/FTP AWG23 Cat 6A LSZH Cca s1 d1 a1 Orange 1000m reel

Code Aginode: N100.692G-OC

### Câble Cat.6A FXTP

Ce câble n’est pas disponible en France et dans les pays Scandinaves)

Le câble horizontal 4 paires sera de Catégorie 6A FXTP pour respecter la qualité et les critères de performances nécessaires pour assurer un fonctionnement correct de l'installation pour des fréquences allant jusqu'à 500 MHz et conforme à la garantie.

La conception de l'installation et le cheminement de tous les câbles tiendront compte des limites du fabricant pour les performances continues du câble et la conformité avec la garantie.

Le câble sera un câble 4 paires torsadées avec des conducteurs 23 AWG en cuivre pur. Doté d'une gaine externe produite dans un matériau ne produisant pas de fumées toxiques (Zéro Halogène) en cas d'incendie et offrant des propriétés de retard de propagation de flammes. Le câble sera conforme à la norme IEC 60332-1.

Des références de traçabilité doivent apposées sur le câble fourni par le fabricant ainsi que dans son emballage pour permettre la validation de qualité du câble installé.

Afin de procurer l'immunité contre les interférences de paradiaphonie exogènes (AXT) pour la transmission du 10 GBASE-T Ethernet, l'utilisation d’un câble écranté est obligatoire.

Ce câble très haute performance doit avoir une construction en feuille métallique formant une croix centrale et épousant la forme de chaque paire, agissant à la fois comme écran global et comme blindage individuel des paires. Comparée aux câbles F/FTP et S/FTP traditionnels, cette conception ingénieuse facilite une préparation rapide et aisée du câble tout en offrant d’excellentes performances électriques, garantissant l’immunité aux diaphonies externes (Alien Crosstalk) et autres interférences jusqu’à 500 MHz.

Toutes les paires auront une impédance caractéristique de 100 Ohms, avec une tolérance de +/- 15 Ohms.

Les paires de conducteurs seront identifiées par une isolation utilisant un code de couleur normalisé (Bleu/Blanc, Orange/Blanc, Vert/Blanc, Marron/Blanc).

Le câble Cat.6A sera conforme aux performances électriques suivantes.

Les valeurs maximum et minimum seront garanties par le fabricant.

#### Niveau de conformité au RPC (Dca s2,d2,a1)

Le règlement RPC est entré en vigueur en Juillet 2016 avec une date d’effet au 1er juillet 2017. En conséquence le matériau de la gaine du câble doit appartenir à la classe CPR appropriée pour être conforme aux exigences des normes EN 50399 and EN 50575 2014/A:2016. En particulier le câble proposé pour ce projet doit être conforme à la norme EN50575 en matière de certification et de marquage.

Le câble proposé doit être de classe Dca s2,d2,a1 et le soumissionnaire doit fournir l’attestation du fabricant démontrant le contrôle indépendant de son produit et sa classification.

##### Information produit détaillée (Niveau RPC Dca s2,d2,a1)

Exemple de produit

LANmark-6A FXTP AWG23 Cat 6A LSZH Dca s2 d2 a1 Orange 500m reel

Code Aginode: N100.654G-OD

#### Niveau de conformité au RPC (Cca s1a,d1,a1)

Le règlement RPC est entré en vigueur en Juillet 2016 avec une date d’effet au 1er juillet 2017. En conséquence le matériau de la gaine du câble doit appartenir à la classe CPR appropriée pour être conforme aux exigences des normes EN 50399 and EN 50575 2014/A:2016. En particulier le câble proposé pour ce projet doit être conforme à la norme EN50575 en matière de certification et de marquage.

Le câble proposé doit être de classe Cca s1a,d1,a1 et le soumissionnaire doit fournir l’attestation du fabricant démontrant le contrôle indépendant de son produit et sa classification.

##### Detailed product information (CPR grade Cca s1a,d1,a1)

Exemple de produit

LANmark-6A FXTP AWG23 Cat 6A LSZH Cca s1a d1 a1 Orange 500m reel

Code Aginode: N100.654G-OC

### Câble Cat.6A EXTP

Le câble horizontal 4 paires sera de Catégorie 6A EXTP pour respecter la qualité et les critères de performances nécessaires pour assurer un fonctionnement correct de l'installation pour des fréquences allant jusqu'à 500 MHz et conforme à la garantie.

La conception de l'installation et le cheminement de tous les câbles tiendront compte des limites du fabricant pour les performances continues du câble et la conformité avec la garantie.

Le câble sera un câble 4 paires torsadées avec des conducteurs 22 AWG en cuivre pur. Doté d'une gaine externe produite dans un matériau ne produisant pas de fumées toxiques (Zéro Halogène) en cas d'incendie et offrant des propriétés de retard de propagation de flammes. Le câble sera conforme à la norme IEC 60332-1.

Des références de traçabilité doivent apposées sur le câble fourni par le fabricant ainsi que dans son emballage pour permettre la validation de qualité du câble installé.

Afin de procurer l'immunité contre les interférences de paradiaphonie exogènes (AXT) pour la transmission du 10 GBASE-T Ethernet, l'utilisation d’un câble écranté est obligatoire.

Ce câble très haute performance doit avoir une construction en feuille métallique formant une croix centrale et épousant la forme de chaque paire, agissant à la fois comme écran global et comme blindage individuel des paires. Comparée aux câbles F/FTP et S/FTP traditionnels, cette conception ingénieuse facilite une préparation rapide et aisée du câble tout en offrant d’excellentes performances électriques, garantissant l’immunité aux diaphonies externes (Alien Crosstalk) et autres interférences jusqu’à 500 MHz.

Toutes les paires auront une impédance caractéristique de 100 Ohms, avec une tolérance de +/- 15 Ohms.

Les paires de conducteurs seront identifiées par une isolation utilisant un code de couleur normalisé (Bleu/Blanc, Orange/Blanc, Vert/Blanc, Marron/Blanc).

Le câble Cat.6A sera conforme aux performances électriques suivantes.

Les valeurs maximum et minimum seront garanties par le fabricant.

Testés jusqu’à 650 MHz avec des performances garanties jusqu’à 500 MHz, les câbles EXTP dépassent les exigences des normes de câblage internationales, européennes et américaines.

#### Niveau de conformité au RPC (Dca s2,d2,a1)

Le règlement RPC est entré en vigueur en Juillet 2016 avec une date d’effet au 1er juillet 2017. En conséquence le matériau de la gaine du câble doit appartenir à la classe CPR appropriée pour être conforme aux exigences des normes EN 50399 and EN 50575 2014/A:2016. En particulier le câble proposé pour ce projet doit être conforme à la norme EN50575 en matière de certification et de marquage.

Le câble proposé doit être de classe Dca s2,d2,a1 et le soumissionnaire doit fournir l’attestation du fabricant démontrant le contrôle indépendant de son produit et sa classification.

##### Information produit détaillée (Niveau RPC Dca s2,d2,a1)

Exemple de produit

LANMARK-6A ULTIM EXTP AWG22 CAT 6A 650MHZ LSZH DCA S2 D2 A1 ORANGE 500M REEL

Code Aginode: N100.964G-OD

#### Niveau de conformité au RPC (Cca s1a,d1,a1)

Le règlement RPC est entré en vigueur en Juillet 2016 avec une date d’effet au 1er juillet 2017. En conséquence le matériau de la gaine du câble doit appartenir à la classe CPR appropriée pour être conforme aux exigences des normes EN 50399 and EN 50575 2014/A:2016. En particulier le câble proposé pour ce projet doit être conforme à la norme EN50575 en matière de certification et de marquage.

Le câble proposé doit être de classe Cca s1a,d1,a1 et le soumissionnaire doit fournir l’attestation du fabricant démontrant le contrôle indépendant de son produit et sa classification.

##### Information produit détaillée (Niveau RPC Cca s1a,d1,a1)

Exemple de produit

LANMARK-6A ULTIM EXTP AWG22 CAT 6A 650MHZ LSZH CCA S1A D1 A1 ORANGE 500M REEL

Code Aginode: N100.964G-OC

### Câble Cat.6A S/FTP cable

Le câble horizontal 4 paires sera de Catégorie 7 S/FTP pour respecter la qualité et les critères de performances nécessaires pour assurer un fonctionnement correct de l'installation pour des fréquences allant jusqu'à 600 MHz et conforme à la garantie.

La conception de l'installation et le cheminement de tous les câbles tiendront compte des limites du fabricant pour les performances continues du câble et la conformité avec la garantie.

Le câble sera un câble 4 paires torsadées avec des conducteurs 23 AWG en cuivre pur. Doté d'une gaine externe produite dans un matériau ne produisant pas de fumées toxiques (Zéro Halogène) en cas d'incendie et offrant des propriétés de retard de propagation de flammes. Le câble sera conforme à la norme IEC 60332-1.

Des références de traçabilité doivent apposées sur le câble fourni par le fabricant ainsi que dans son emballage pour permettre la validation de qualité du câble installé.

Ce câble très haute performance sera doté d'un écran individuel et d'un écran commun pour garantir l'immunité à la diaphonie exogène et à d'autres interférences externes jusqu'à 600 MHz.

L'ensemble des quatre paires seront écrantées individuellement avec une feuille d'aluminium.

Le câble sera blindé avec une tresse en cuivre étamé.

Toutes les paires auront une impédance caractéristique de 100 Ohms, avec une tolérance de +/- 15 Ohms.

Les paires de conducteurs seront identifiées par une isolation utilisant un code de couleur normalisé (Bleu/Blanc, Orange/Blanc, Vert/Blanc, Marron/Blanc).

Le câble Cat.7 sera conforme aux performances électriques suivantes.

Les valeurs maximum et minimum seront garanties par le fabricant.

#### Niveau de conformité au RPC (Dca s2,d2,a1)

Le règlement RPC est entré en vigueur en Juillet 2016 avec une date d’effet au 1er juillet 2017. En conséquence le matériau de la gaine du câble doit appartenir à la classe CPR appropriée pour être conforme aux exigences des normes EN 50399 and EN 50575 2014/A:2016. En particulier le câble proposé pour ce projet doit être conforme à la norme EN50575 en matière de certification et de marquage.

Le câble proposé doit être de classe Dca s2,d2,a1 et le soumissionnaire doit fournir l’attestation du fabricant démontrant le contrôle indépendant de son produit et sa classification.

##### Information produit détaillée (Niveau RPC Dca s2,d2,a1)

Exemple de produit

LANmark-6A S/FTP AWG23 Cat 6A LSZH Dca s2 d2 a1 Orange 500m reel

Code Aginode: N100.684G-OD

#### Niveau de conformité au RPC (Cca s1a,d1,a1)

Le règlement RPC est entré en vigueur en Juillet 2016 avec une date d’effet au 1er juillet 2017. En conséquence le matériau de la gaine du câble doit appartenir à la classe CPR appropriée pour être conforme aux exigences des normes EN 50399 and EN 50575 2014/A:2016. En particulier le câble proposé pour ce projet doit être conforme à la norme EN50575 en matière de certification et de marquage.

Le câble proposé doit être de classe Cca s1a,d1,a1 et le soumissionnaire doit fournir l’attestation du fabricant démontrant le contrôle indépendant de son produit et sa classification.

##### Detailed product information (CPR grade Cca s1a,d1,a1)

Exemple de produit

LANmark-6A S/FTP AWG23 Cat 6A LSZH Cca s1a d1 a1 Orange 500m reel

Code Aginode: N100.684G-OC

### Câble Cat.7 S/FTP

Le câble horizontal 4 paires sera de Catégorie 7 S/FTP pour respecter la qualité et les critères de performances nécessaires pour assurer un fonctionnement correct de l'installation pour des fréquences allant jusqu'à 600 MHz et conforme à la garantie.

La conception de l'installation et le cheminement de tous les câbles tiendront compte des limites du fabricant pour les performances continues du câble et la conformité avec la garantie.

Le câble sera un câble 4 paires torsadées avec des conducteurs 23 AWG en cuivre pur. Doté d'une gaine externe produite dans un matériau ne produisant pas de fumées toxiques (Zéro Halogène) en cas d'incendie et offrant des propriétés de retard de propagation de flammes. Le câble sera conforme à la norme IEC 60332-1.

Des références de traçabilité doivent apposées sur le câble fourni par le fabricant ainsi que dans son emballage pour permettre la validation de qualité du câble installé.

Ce câble très haute performance sera doté d'un écran individuel et d'un écran commun pour garantir l'immunité à la diaphonie exogène et à d'autres interférences externes jusqu'à 600 MHz.

L'ensemble des quatre paires seront écrantées individuellement avec une feuille d'aluminium.

Le câble sera blindé avec une tresse en cuivre étamé.

Toutes les paires auront une impédance caractéristique de 100 Ohms, avec une tolérance de +/- 15 Ohms.

Les paires de conducteurs seront identifiées par une isolation utilisant un code de couleur normalisé (Bleu/Blanc, Orange/Blanc, Vert/Blanc, Marron/Blanc).

Le câble Cat.7 sera conforme aux performances électriques suivantes.

Les valeurs maximum et minimum seront garanties par le fabricant.

#### Niveau de conformité au RPC (Cca s1a,d1,a1)

Le règlement RPC est entré en vigueur en Juillet 2016 avec une date d’effet au 1er juillet 2017. En conséquence le matériau de la gaine du câble doit appartenir à la classe CPR appropriée pour être conforme aux exigences des normes EN 50399 and EN 50575 2014/A:2016. En particulier le câble proposé pour ce projet doit être conforme à la norme EN50575 en matière de certification et de marquage.

Le câble proposé doit être de classe Cca s1a,d1,a1 et le soumissionnaire doit fournir l’attestation du fabricant démontrant le contrôle indépendant de son produit et sa classification.

#### Information produit détaillée (Niveau RPC Cca s1a,d1,a1)

Exemple de produit

LANmark-7 S/FTP 23AWG LSZH C s1a d1 a1 Orange 1000m Reel

Code Aginode: N100.365-OC

#### Niveau de conformité au RPC (B2ca s1a,d1,a1)

Le règlement RPC est entré en vigueur en Juillet 2016 avec une date d’effet au 1er juillet 2017. En conséquence le matériau de la gaine du câble doit appartenir à la classe CPR appropriée pour être conforme aux exigences des normes EN 50399 and EN 50575 2014/A:2016. En particulier le câble proposé pour ce projet doit être conforme à la norme EN50575 en matière de certification et de marquage.

Le câble proposé doit être de classe B2ca s1a,d1,a1 et le soumissionnaire doit fournir l’attestation du fabricant démontrant le contrôle indépendant de son produit et sa classification.

#### Information produit détaillée (Niveau RPC B2ca s1a,d1,a1)

Exemple de produit

LANmark-7 S/FTP 23AWG LSZH B2 s1a d1 a1 Orange 1000m Reel

Code Aginode: N100.365-OB

### Câble Cat.7A S/FTP

Le câble horizontal 4 paires sera de Catégorie 7A S/FTP pour respecter la qualité et les critères de performances nécessaires pour assurer un fonctionnement correct de l'installation pour des fréquences allant jusqu'à 1000 MHz et conforme à la garantie.

La conception de l'installation et le cheminement de tous les câbles tiendront compte des limites du fabricant pour les performances continues du câble et la conformité avec la garantie.

Le câble sera un câble 4 paires torsadées avec des conducteurs 23 AWG en cuivre pur. Doté d'une gaine externe produite dans un matériau ne produisant pas de fumées toxiques (Zéro Halogène) en cas d'incendie et offrant des propriétés de retard de propagation de flammes. Le câble sera conforme à la norme IEC 60332-1.

Des références de traçabilité doivent apposées sur le câble fourni par le fabricant ainsi que dans son emballage pour permettre la validation de qualité du câble installé.

Ce câble très haute performance sera doté d'un écran individuel et d'un écran commun pour garantir l'immunité à la diaphonie exogène et à d'autres interférences externes jusqu'à 1000 MHz.

L'ensemble des quatre paires seront écrantées individuellement avec une feuille d'aluminium.

Le câble sera blindé avec une tresse en cuivre étamé.

Toutes les paires auront une impédance caractéristique de 100 Ohms, avec une tolérance de +/- 15 Ohms.

Les paires de conducteurs seront identifiées par une isolation utilisant un code de couleur normalisé (Bleu/Blanc, Orange/Blanc, Vert/Blanc, Marron/Blanc).

Le câble Cat.7A sera conforme aux performances électriques suivantes.

Les valeurs maximum et minimum seront garanties par le fabricant.

#### Niveau de conformité au RPC (Dca s2,d2,a1)

Le règlement RPC est entré en vigueur en Juillet 2016 avec une date d’effet au 1er juillet 2017. En conséquence le matériau de la gaine du câble doit appartenir à la classe CPR appropriée pour être conforme aux exigences des normes EN 50399 and EN 50575 2014/A:2016. En particulier le câble proposé pour ce projet doit être conforme à la norme EN50575 en matière de certification et de marquage.

Le câble proposé doit être de classe Dca s2,d2,a1 et le soumissionnaire doit fournir l’attestation du fabricant démontrant le contrôle indépendant de son produit et sa classification.

#### Information produit détaillée (Niveau RPC Dca s2,d2,a1)

Exemple de produit

LANmark-7A S/FTP Cat 7A 1250MHz 23AWG LSZH Dca s2 d2 a1 Orange 1000m Reel

Code Aginode: N100.371-OD

#### Niveau de conformité au RPC (Cca s1a,d1,a1)

Le règlement RPC est entré en vigueur en Juillet 2016 avec une date d’effet au 1er juillet 2017. En conséquence le matériau de la gaine du câble doit appartenir à la classe CPR appropriée pour être conforme aux exigences des normes EN 50399 and EN 50575 2014/A:2016. En particulier le câble proposé pour ce projet doit être conforme à la norme EN50575 en matière de certification et de marquage.

Le câble proposé doit être de classe Cca s1a,d1,a1 et le soumissionnaire doit fournir l’attestation du fabricant démontrant le contrôle indépendant de son produit et sa classification.

#### Information produit détaillée (Niveau RPC Cca s1a,d1,a1)

Exemple de produit

LANmark-7A S/FTP Cat 7A 1250MHz 23AWG LSZH C s1a d1 a1 Orange 1000m Reel

Code Aginode: N100.371-OC

#### Niveau de conformité au RPC (B2ca s1a,d1,a1)

Le règlement RPC est entré en vigueur en Juillet 2016 avec une date d’effet au 1er juillet 2017. En conséquence le matériau de la gaine du câble doit appartenir à la classe CPR appropriée pour être conforme aux exigences des normes EN 50399 and EN 50575 2014/A:2016. En particulier le câble proposé pour ce projet doit être conforme à la norme EN50575 en matière de certification et de marquage.

Le câble proposé doit être de classe B2ca s1a,d1,a1 et le soumissionnaire doit fournir l’attestation du fabricant démontrant le contrôle indépendant de son produit et sa classification.

#### Information produit détaillée (Niveau RPC B2ca s1a,d1,a1)

Exemple de produit

LANmark-7 S/FTP 23AWG LSZH B2 s1a d1 a1 Orange 1000m Reel

Code Aginode: N100.371-OB

## Câble de distribution horizontale Fibre Optique

Ce paragraphe optionnel doit être inséré uniquement si des prises FO (FTTD) sont requises. Dans le cas contraire, veuillez supprimer ce chapitre.

Des liens de distribution horizontale FO (FTTD) sont requis dans certaines zones du bâtiment.

Le câble fibre optique sera constitué de fibres multimodes OM3 / OM4 (veuillez conserver uniquement le type de fibre que vous souhaitez utiliser) dotées d'un code couleur pour permettre leur identification.

Les caractéristiques du type de fibre sont décrites dans le chapitre qui traite des rocades intra-bâtiment.

Le câble Tight Buffer Universal est un câble à fibres optiques qui peut être utilisé à l'intérieur et à l'extérieur dans une gaine.

Il est conforme aux exigences en matière d'incendie à l'intérieur et peut être installé à l'intérieur à la fois verticalement et horizontalement.

Le câble Tight Buffer Universal peut également être utilisé pour une installation extérieure dans une gaine : les fils de verre étanches rendent les câbles totalement imperméables à l'eau et aux rongeurs.

Le câble Tight Buffer Universal contient des fibres gainées à 900 um. Ce deuxième revêtement jusqu'à 900 um offre une protection supplémentaire aux fibres et facilite la manipulation lors de la terminaison des fibres dans un panneau de brassage. La conception de la structure serrée permet de dénuder la fibre sur 10 cm en une seule opération.

Ce câble est particulièrement adapté à la terminaison directe. Les fibres à structure serrée peuvent également être terminées par l'épissure de pigtails.

### Information produit détaillée (Niveau RPC Cca s1,d1,a1)

Exemple de produit

LANmark-OF Tight Buffer Universal 12x Multimode 50/125 OM3 LSZH Cca S1 d1 a1 Aqua

Code Aginode: N165.TBUN12-AC

LANmark-OF Tight Buffer Universal 12x Multimode 50/125 OM4 LSZH Cca S1 d1 a1 Aqua

Code Aginode: N167.TBUN12-VC

## Connecteur RJ45 modulaire

### Connecteur Cat.6 non écranté

Le connecteur sera entièrement conforme à la norme IEC 60603-7-4 qui définit le connecteur Cat.6 non écranté devant être utilisé pour former un canal de Classe E tel que défini dans la norme ISO/IEC 11801:2017.

Le connecteur doit supporter les applications PoE (IEEE 802.3af) et PoE + (IEEE 802.3at) et PoE ++ (IEEE 802.3bt) et doit pouvoir passer tous les essais requis pour l’application PoE ++ conformément au standard IEC 60512-99-002 Ed.1).

Chaque connecteur présentera les deux code couleur T568A et T568B pour le raccordement des contacts IDC au dos du connecteur. Le raccordement doit être conforme au code couleur T568B. La réaffectation des paires est interdite.

Tous les conducteurs des 4 paires de câbles doivent être raccordés sur les contacts respectifs.

Pour éviter les erreurs d'installation, l'affectation des paires dans le gestionnaire de fils du connecteur Snap-In doit être identifiée à l'aide des couleurs qui correspondent à celles des paires du câbles.

De par son format de type Snap-In, le connecteur sera compatible avec toute la gamme de matériels structurels modulaires, y compris les panneaux de brassage, prises et boîtiers de points de consolidation.

Des clips optionnels doivent être disponible pour transformer le Snap-In en format Keystone.

Une table de compatibilité indiquant quel clip doit être utilisé pour assurer la compatibilité avec une large gamme de matériels structurels de tierce parties doit pouvoir être fournie par le fabricant.

Tous les connecteurs RJ45 seront réutilisables. Si les connecteurs RJ45 doivent être réutilisés, cette réutilisation sera réalisée de manière sûre et fiable. C'est la raison pour laquelle un outil spécialement conçu par le fabricant sera utilisé.

Dans le cas d'un canal à 3 ou 4 connecteurs avec un point de consolidation (CP), une version spécifique du connecteur possédant des contacts IDC appropriés pour le raccordement d'un câble multibrins sera utilisée au niveau de la prise terminale et/ou du panneau de présentation.

#### Information produit détaillée

Exemple de produit

LANmark-6 Evo Snap-In Connector Category 6 Unscreened

Code Aginode: N420.660

LANmark-6 Evo Snap-In Connector Category 6 Unscreened Stranded Wire

Code Aginode: N420.661

### Connecteur Cat.6 écranté

Le connecteur doit être fabriqué et testé conformément aux dernières normes ISO/IEC 11801 et ANSI/TIA-568, et conçu pour répondre ou dépasser les critères stricts de qualité et de performance nécessaires pour supporter toutes les applications jusqu’à 250 MHz, y compris le Gigabit Ethernet.

Le connecteur doit accepter à la fois les conducteurs en cuivre monobrins et multibrins, avec des sections comprises entre AWG26 et AWG22, couvrant ainsi tous les types de câbles concernés.

Grâce à sa taille compacte, il facilite l’installation dans des boîtes murales ou de sol peu profondes.

Un boîtier entièrement métallique moulé sous pression assure au connecteur une excellente protection contre les interférences électromagnétiques.

Le format Snap-In du connecteur doit le rendre compatible avec l’ensemble de la gamme de composants modulaires, y compris les panneaux de brassage, les prises et les boîtiers de consolidation (CP boxes).
Des clips optionnels doivent être disponibles pour transformer le format Snap-In en format Keystone.
Un tableau de compatibilité indiquant quel clip utiliser afin d’assurer la compatibilité avec un large éventail de composants d’infrastructure tiers doit être disponible auprès du fabricant.

Tous les connecteurs RJ45 doivent être réutilisables et livrés dans un emballage sans plastique.
Des codes de traçabilité présents sur le connecteur et sur l’emballage garantissent la validation de la qualité.

#### Information produit détaillée

Exemple de produit

LANmark-6 EVO 2.0 Snap-In Connector Category 6 Screened

Code Aginode: N420.686-01

### Connecteur Cat.6A écranté

Le connecteur RJ45 sera totalement écranté avec un corps fabriqué en zamac avec blindage à 360° offrant d'excellentes performances en matière de CEM et de diaphonie. Les connecteurs permettront également le raccordement du conducteur de drainage de certains câbles écrantés.

Les contacts-avant du connecteur ont un revêtement-or de 1.27 microns offrant une durabilité mécanique supérieure, garantissant au moins 2500 cycles d'insertions et supportant une transmission Power over Ethernet jusqu'à 90W (IEEE 802.3bt) sans effet de dégradation.

Le connecteur sera entièrement conforme à la norme IEC 60603-7-51 qui définit le connecteur Cat.6A devant être utilisé pour former un canal de Classe EA tel que défini dans la norme ISO/IEC 11801:2017. Le connecteur est certifié par un laboratoire indépendant pour la conformité composant, PoE++ et de différentes configurations en lien et canal.

Chaque connecteur présentera les deux code couleur T568A et T568B pour le raccordement des contacts IDC au dos du connecteur. Le raccordement doit être conforme au code couleur T568B. La réaffectation des paires est interdite.

Tous les conducteurs des 4 paires de câbles doivent être raccordés sur les contacts respectifs.

Pour éviter les erreurs d'installation, l'affectation des paires dans le gestionnaire de fils du connecteur Snap-In doit être identifiée à l'aide des couleurs qui correspondent à celles des paires du câbles.

De par son format de type Snap-In, le connecteur sera compatible avec toute la gamme de matériels structurels modulaires du fabricant, y compris les panneaux de brassage, prises et boîtiers de points de consolidation.

Des clips optionnels doivent être disponible pour transformer le Snap-In en format Keystone.

Une table de compatibilité indiquant quel clip doit être utilisé pour assurer la compatibilité avec une large gamme de matériels structurels de tierce parties doit pouvoir être fournie par le fabricant.

##### La conception 100 % sans outil Le connecteur 100% sans-outil dispose d’un épanouisseur de câblage permettant une gestion simple des fils en facilitant le dépairage tout en garantissant le respect des pas de torsade. Tous les connecteurs RJ45 sont facilement réinstallables. Le connecteur est d’un seul tenant, avec comme seul accessoire l’épanouisseur, assurant une gestion irréprochable des paires torsadées.

##### Le connecteur est compatible avec une large gamme de câbles, du AWG26 au AWG22, aussi bien en conducteurs rigides que souples. Cette flexibilité permet d’utiliser un seul type de connecteur pour toutes les configurations, qu’il s’agisse de liaisons permanentes ou de points de consolidation flexibles.

##### Durabilité : Afin de réduire l’impact environnemental, le fabricant doit mettre en œuvre des mesures visant à éliminer le plastique de l’emballage. Le connecteur RJ45 est fourni dans des matériaux 100 % recyclables et sans plastique.Information produit détaillée

Exemple de produit

LANMARK-6A ULTIM SNAP-IN CONNECTOR CATÉGORIE 6A ÉCRANTÉ CE

Code Aginode: N420.960

### Connecteur Cat.7A écranté

Le connecteur GG45 sera totalement écranté pour assurer une protection contre les perturbations électromagnétiques et en particulier contre la diaphonie exogène. Les connecteurs permettront également le raccordement du conducteur de drainage de certains câbles écrantés.

Le connecteur doit supporter les applications PoE (IEEE 802.3af) et PoE + (IEEE 802.3at) et PoE ++ (IEEE 802.3bt) et doit pouvoir passer tous les essais requis pour l’application PoE ++ conformément au standard IEC 60512-99-002 Ed.1).

Le connecteur sera entièrement conforme à la norme IEC 60603-7-71 qui définit le connecteur Cat. 7A devant être utilisé pour former un canal de Classe FA tel que défini dans la norme ISO/IEC 11801:2017.

En particulier, le connecteur contiendra une interface Cat.6 (RJ45) complète, ainsi qu'une interface Cat.7A complète utilisant quatre contacts supplémentaires pour la transmission 1000 MHZ.

Il offrira une rétrocompatibilité complète avec les fiches RJ45.

Chaque connecteur présentera les deux code couleur T568A et T568B pour le raccordement des contacts IDC au dos du connecteur. Le raccordement doit être conforme au code couleur T568B. La réaffectation des paires est interdite.

Tous les conducteurs des 4 paires de câbles doivent être raccordés sur les contacts respectifs.

Pour éviter les erreurs d'installation, l'affectation des paires dans le gestionnaire de fils du connecteur Snap-In doit être identifiée à l'aide des couleurs qui correspondent à celles des paires du câbles.

De par son format de type Snap-In, le connecteur sera compatible avec toute la gamme de matériels structurels modulaires, y compris les panneaux de brassage, prises et boîtiers de points de consolidation.

Dans le cas d'un canal à 3 ou 4 connecteurs avec un point de consolidation (CP), une version spécifique du connecteur possédant des contacts IDC appropriés pour le raccordement d'un câble multibrins sera utilisée au niveau de la prise terminale et/ou du panneau de présentation.

Performances électriques du connecteur GG45

#### Information produit détaillée

Le connecteur LANmark GG45 est écranté et compatible RJ45. Il est spécifié jusqu’à 2000MHz et conçu pour supporter les très hautes fréquences requises pour les applications au-delà de 10Gbps.

- En combinaison avec le câble et les cordons LANmark-7A, le GG45 offre un support pour l’application 25Gbase-T

- En combinaison avec le câble et les cordons LANmark-8, le GG45 offre un support pour l’application 40Gbase-T

Exemple de produit

LANmark GG45 12C Snap-In Connector Cat.7A/8 2000MHz Screened

Code Aginode: N420.735

## RJ45 Field terminable Plug (MPTL)

Les MPTL sont utilisés pour les connexions directes entre les panneaux de brassage et les périphériques réseau, tels que les points d'accès sans fil et les caméras IP, qui sont généralement situés dans ou près du vide du plafond et souvent alimentés sur le réseau via PoE.

La fiche RJ45 Cat.6A doit être entièrement blindée, offrant une excellente atténuation de couplage et une excellente immunité contre la diaphonie exogène et d'autres interférences externes.

Le manchon arrière qui assure al rétention mécanique du câble et est muni d’un écrou de fermeture comprend aussi une languette de protection du système de verrouillage.

L'organisateur de fils doit assurer un montage facile de la fiche Cat.6A terminable sur site et ce, sans avoir besoin d'un outil de terminaison spécial, mis à part une paire de pinces à mâchoires parallèles.

La fiche terminable sur site doit satisfaire ou dépasser les exigences des connecteurs de catégorie 6A telles que décrites dans les normes ISO / IEC 11801, IEC 60603-7-51 et TIA 568.2-D. En conjonction avec un câble Cat.6A, la fiche doit prendre en charge les configurations MPTL telles que spécifiées dans le TIA 568.2-D et dans l'ISO / IEC TR 11801-9910 ED1.

L’Installation réalisée avec câble Cat.6A et la connectivité du même fabricant, y compris le Cat.6A Field

Terminable Plug peut bénéficier d'une garantie système complète de 25 ans, qui comprend les pièces, l'installation, les performances du canal et le support d'application, comme décrit dans la garantie système certifiée du fabricant.

### Information produit détaillée

Exemple de produit

LANmark-6A Field Terminable Plug Category 6A Screened

Code Aginode: N490.001

## Prises Terminale (PT)

### Format européen (45x45)

Toutes les prises de format européen (45x45) sont dotées de volets de protection amovibles blancs qui peuvent être remplacés par des volets de protection de couleur (rouge, vert, bleu, jaune, orange, gris ou noir) disponibles dans la gamme de produit standard du fabricant.

Les prises seront également équipées d’un système de marquage et d’identification des connecteurs. Un volet de protection transparent pivotant protègera l’étiquette d’identification.

Le choix entre des modules à simple ou double prise RJ45 sera proposé.

La gamme comportera des plastrons, des modules droits ou inclinés pour connecteurs Snap-In et des boîtiers en saillie.

#### Information produit détaillée

Exemple de produit

LANmark EU style angled 45 x 45 module 1 Snap-In white

Code Aginode: N423.520

LANmark EU style angled 45 x 45 module 2 Snap-In white

Code Aginode: N423.540N

LANmark EU style 45 x 45 frame white

Code Aginode: N200.050

LANmark EU style 45 x 45 surface mount box white

Code Aginode: N200.116

### Format britannique

Toutes les prises de format britannique mesureront soit 50x50 mm, soit 50x100 mm style “Euromod”. Les prises seront dotées de volets de protection à ressort ou amovibles blanc. Les volets de protection amovibles peuvent être remplacés par des volets de protection en couleur (rouge, vert, bleu, jaune, orange, gris ou noir) disponibles dans la gamme de produit standard du fabricant.

Chaque prise est équipée d'une fenêtre de marquage ou d'une surface de marquage.

Les prises murales pourront être équipées d’un, deux, trois ou quatre connecteurs en fonction des besoins.

La gamme comportera des plastrons, des modules droits ou inclinés pour connecteurs Snap-In et des boîtiers en saillie.

Les prises encastrées dans des boîtiers au sol utiliseront le matériel de montage agréé par le fabricant, approprié pour la catégorie de performance et le type de câble sélectionné.

Le style de prise peut dépendre du pays et du projet. Si du matériel structurel fourni par un tiers est exigé pour le projet, le connecteur s'adaptera également à ce matériel structurel spécifique pour format Snap-in de ce fabricant. Si ce format n'est pas disponible, le connecteur Snap-in peut être utilisé en combinaison avec une embase Keystone et du matériel structurel spécifique pour connecteurs Keystone.

Un tableau de compatibilité avec le matériel structurel de tiers sera disponible auprès du fabricant du système de câblage.

Le style de prise doit être défini par le fournisseur conformément à la spécification du projet.

#### Information produit détaillée

Exemple de produit

UK Style 50 x 50 Frame Flat White

Code Aginode: N424.013

UK Style Backbox Single Gang White

Code Aginode: N424.532

LANmark UK Style Angled 50 x 50 Module 2 Snap-In White

Code Aginode: N423.540UN

Exemple de produit

UK Style 100 x 50 Frame Flat White

Code Aginode: N424.023

LANmark UK Style Angled 50 x 50 Module 2 Snap-In White

Code Aginode: N423.540UN

Note

Le plastron double peut être utilisée horizontalement ou verticalement.

Si le montage vertical est requis, il est à noter que l’anneau Euromold (Anneau d’adaptation du format 45x45 au format 50x50) dont les prises britanniques sont munies, doit être tourné de 90° sinon la prise ne peut être fixée dans le plastron.

Exemple de produit

LANmark 86 x 86 Wallplate 1 Snap-In White

Code Aginode: N423.861

LANmark 86 x 86 Wallplate 2 Snap-In White

Code Aginode: N423.862

LANmark UK Style 25 x 50 Module 1 Snap-In White

Code Aginode: N424.310

## Prise Terminales FO

Ce paragraphe optionnel doit être inséré uniquement si des prises FO (FTTD) sont requises. Dans le cas contraire, veuillez supprimer ce chapitre.

Le raccordement des liens horizontaux FO sera effectué soit dans la prise standard décrite dans le précédent chapitre avec une jarretière FO, soit dans une prise FO spécifique autorisant l'épissurage.

Les deux ports de la prise FO munis de volets de protection amovibles seront compatibles avec le format Snap-In du fabricant. Les coupleurs FO (SC ou LC) et les connecteurs RJ45 auront le même format Snap-In afin de garantir la compatibilité et d'offrir des prises Cu/FO mixtes.

La prise terminale FO sera conçue pour des applications Fibre To The Desk robustes. La prise allie les avantages du concept Snap-In à la flexibilité totale procurée par les méthodes de raccordement : direct, épissures avec protections aluminium et épissure avec protections thermo-rétractables.

La prise devra pouvoir supporter jusqu'à 2 fibres lorsqu'elle est utilisée avec des coupleurs Snap-In SC et jusqu'à 4 fibres lorsqu'elle est utilisée avec des coupleurs Snap-In LC ou MT-RJ.

La prise terminale FO permettra la gestion de 50 cm de fibre par lien après dénudage de la gaine extérieure du câble.

Dans la prise FO, les fibres doivent être connectées de manière à maintenir la polarité du canal à deux fibres. La connexion des fibres sera réalisée conformément aux directives fournies par le fabricant.

La présentation de la prise permettra son repérage et son identification. Une fenêtre transparente protégera l'étiquette de repérage.

Une version fibre optique du boîtier de distribution de zone sera également disponible pour les applications FTTD.

Les panneaux de brassage FO sont décrits de façon plus détaillée dans le chapitre dédié aux rocades.

#### Information produit détaillée

Exemple de produit

Modular OF Splicing Outlet 45X45 for 2 Snap-in adaptors

Code Aginode: N420.035

## Point de consolidation

### Boitier de répartition de zone

Pour l'installation d'un point de consolidation, un boîtier de répartition de zone améliore significativement la flexibilité de l'emplacement des pupitres dans les bureaux. Ceci est particulièrement utile dans un bureau ouvert où la flexibilité de repositionner les prises dans l'espace de travail est indispensable.

Le boîtier de répartition de zone sera compatible avec tous les connecteurs Snap-In et présentera les caractéristiques suivantes :

- Deux versions : 6 ou 12 ports numérotés, dotés de volets de protection

- Fonctions de mise à la terre et/ou contact masse

- Entrée en face arrière : deux ouvertures préperforées sur la face arrière

- Entrée sur la partie inférieure de la base permettant l'entrée de câbles depuis différents côtés (version 12 ports uniquement)

- Protection en mousse contre la poussière sur la face arrière

- Colliers pour la fixation de câbles

Les boîtiers de répartition de zone s'installeront facilement sur les murs, sous les faux planchers ou dans les faux plafonds, grâce à leurs multiples possibilités de montage.

Des volets de protection en couleur (rouge, vert, bleu, jaune, orange, gris ou noir) seront disponibles dans la gamme de produit standard du fabricant.

Une version fibre optique de ce boitier de répartition de zone sera également disponible.

Cette version permettra l’installation de cassettes de lovage optionnelles.

L’entrée de câble permettra l’utilisation d’assemblages pré-connectorisés munis de presse-étoupes.

#### Information produit détaillée

Exemple de produit

LANmark ZD box 12 Snap-In White

Code Aginode: N521.600

LANmark ZD box 6 Snap-In White

Code Aginode: N521.606

LANmark ZD box 12 Snap-In White

Code Aginode: N521.600

LANmark-0F ZD box 12 Snap-In White

Code Aginode: N521.630

### Boitier de répartition de zone verrouillable

Conçus pour servir de point de consolidation, les boîtiers de répartition de zone améliorent significativement la flexibilité d’agencement des bureaux dans les environnements ouverts et apportent une solution idéale pour le câblage d’îlots isolés dans un environnement industriel. Les boîtiers ZD de Aginode s’installent facilement au mur, sous les faux planchers ou dans les faux plafonds, du fait de leurs nombreuses fonctions de montage.

Ils sont compatibles avec tous les connecteurs LANmark Snap-In cuivre et les adaptateurs fibre, qui s’insèrent facilement par un simple mouvement d’encliquetage.

Des volets de protection en couleur (rouge, vert, bleu, jaune, orange, gris ou noir) seront disponibles dans la gamme de produit standard du fabricant.

Ce boîtier ZD haute résistance est muni d’un couvercle articulé verrouillable pour accéder aux ports Snap-In et d’un capot fixé par des vis inviolables pour protéger la zone de câblage.

Toutes les ouvertures sont fermées par des bandes de mousse pour minimiser la pénétration de poussière dans le boîtier.

La zone de câblage comporte toutes les fonctions nécessaires pour recevoir les solutions pré-connectorisées cuivre et fibre, fibre à raccordement direct, épissures fibre et cuivre à raccordement sur site.

Le boîtier ZD haute résistance est spécialement conçu pour les installations qui utilisent des faisceaux de fibres extractibles et permet la rupture de faisceaux pour l’épissurage, tout en laissant des chemins libres d’une face à l’autre pour le passage des fibres.

Veuillez noter que les systèmes et cassettes d’épissurage sont à commander séparément.

Un socle en acier spécialement conçu (N521.6121) peut être commandé séparément pour surélever le boîtier à 50 mm au-dessus du sol pour apporter une protection contre l’écoulement d’eau.

#### Information produit détaillée

Exemple de produit

LANmark Ruggedised Lockable ZD Box White

Code Aginode: N521.612

LANmark Ruggedised Lockable ZD Box Foot White

Code Aginode: N521.6121

## Câble de descente Cuivre boitier de zone / poste de travail

Les unités pré-connectorisées Jack-Plug LANmark sont des ensembles constitués d’un câble cuivre multibrins terminé par un Jack sur une extrémité et par un Plug sur l’autre extrémité. Elles sont bien adaptées pour des panneaux miroirs dans les centres de données et pour le câblage horizontal avec des points de consolidation.

Les unités pré-connectorisées LANmark de Aginode aident à diminuer le temps d’installation et les risques d’interruption puisque le raccordement des connecteurs est tout simplement éliminé. Les connecteurs sont montés et les ensembles sont testés dans notre usine.

Chaque unité sera numérotée (des deux extrémités).

Les unités seront disponibles sur commande dans n'importe quelle longueur de 5 m à 90 m.

Les câbles 4 paires des faisceaux préconnectorisés seront de Catégorie 6A U/FTP pour respecter la qualité et les critères de performances nécessaires pour assurer un fonctionnement correct du système pour des fréquences allant jusqu'à 500 MHz et conforme à la garantie.

Le câble sera un câble 4 paires torsadées avec des conducteurs 26 AWG en cuivre pur. Doté d'une gaine externe produite dans un matériau ne produisant pas de fumées toxiques (Zéro Halogène) en cas d'incendie et offrant des propriétés de retard de propagation de flammes, le câble sera conforme à la norme IEC 60332-1.

Ce câble très haute performance sera doté d'un écran individuel par paire pour garantir l'immunité à la diaphonie exogène et à d'autres interférences externes jusqu'à 500 MHz.

Afin de procurer l'immunité contre les interférences de paradiaphonie exogènes (AXT) pour la transmission du 10 GBASE-T Ethernet, l'utilisation d’un câble écranté est obligatoire.

Toutes les unités seront testées en usine et les résultats seront disponibles sur demande auprès du fabricant.

En combinaison avec un système de câblage horizontal et des cordons de brassage LANmark de la même catégorie, l’ensemble du channel à quatre connecteurs est également garanti.

### Information produit détaillée

Exemple de produit

LANmark-6A Pre-Term Cat 6A U/FTP Stranded LSZH Orange Screened Jack-Plug Cat 6A unit

Code Aginode: N61A.4F11A6XC6Xnnn (nnn = length in dm)

## Câble de descente Fibre renforcé boitier de zone / poste de travail

Chaque fibre à structure serrée du cordon de brassage est protégée par un ressort métallique. Cela produit un cordon de brassage doté d'une grande robustesse mécanique et d'une très haute résistance à l'écrasement.

Le ressort est très flexible, produisant un cordon de brassage avec un rayon de courbure de seulement 30 mm.

Le cordon de brassage LC a une conception de câble duplex d'un diamètre de 2 x 2,8 mmmm.

Le cordon de brassage haute résistance est destiné à une utilisation intérieure et respecte les normes de performance incendie suivantes : IEC 60332-1 et IEC 60332-3.

Des mèches d'aramide sont introduites entre le ressort et la gaine LSZH pour augmenter la force de traction.

| Mechanical characteristics |  |
| --- | --- |
| Crush resistance (IEC 60794-1-E3) | 500N/cm |
| Maximum pulling force (IEC 60794-1-2-E1) | 400N |
| Usage characteristics |  |
| Minimum static operating bending radius | 30mm |

Caractéristiques

- Câble conforme IEC 60794-2-50

- Perte d’insertion (conforme IEC 61300-3-4): 0.3 dB

- Perte d’insertion typique: 0.15 dB

- Return Loss min (conforme IEC 61300-3-6): 30 dB pour Multimode et  40 dB pour Singlemode

- Couleur de gaine: Aqua pour  Multimode et  Jaune  pour  Singlemode

- Tenue au feu conforme: IEC 60332-1 and IEC 60332-3

Conception

Les cordons conçus selon le principe de câblage "Cross-Over" pour améliorer l'installation sur le terrain (A1-B2, B1-A2). Ceci est conforme aux exigences de la CEI 11801 et EN 50174-1: 2009.

### Information produit détaillée

Exemple de produit

LANmark-OF Ruggedised Patch Cord Duplex LC Duplex LC OM3 LSZH Xm Aqua

Code Aginode: N123R.5LLAX

LANmark-OF Ruggedised Patch Cord Duplex LC Duplex LC OM4 LSZH Xm Aqua

Code Aginode: N123R.7LLAX

LANmark-OF Ruggedised Patch Cord Duplex LC Duplex LC OS2 LSZH Xm Yellow

Code Aginode: N123R.4LLYX

## Panneaux de brassage cuivre modulaire 24 ports

### Panneau de brassage droit et fixe (non coulissant)

Les panneaux doivent avoir des dimensions de montage standard de 19” pour permettre l’installation dans des armoires, racks ou baies.

Le soumissionnaire proposera des panneaux de brassage non équipés, qui peuvent recevoir jusqu’à 24 connecteurs de type Snap-in (Modulaire) dotés de volets de protection blancs ou noirs (en fonction de la couleur du panneau de brassage) pour protéger les ports RJ45.

Des volets de protection de couleur optionnels doivent être disponibles pour repérer facilement les différents services si nécessaire.

Les panneaux fixes sont dotés d'un système de numérotation imprimé pour l’identification.

Si des accessoires d’adaptation d’impédance, de transformation du type support de l’information ou autre doivent être utilisés, ils seront extérieurs et donc ne seront pas intégrés au panneau de raccordement.

Tous les panneaux de raccordement doivent comporter un guide de repérage et de maintien des câbles qui permet une fixation rapide de ces câbles sur le panneau sans causer de dommage au câble ni affecter la performance du lien. Le mécanisme encliquetable assurera également la mise à la terre automatique des connecteurs écrantés.

L'installateur doit éviter tout risque de compression du câble pendant l'installation ou le raccordement des câbles. L'utilisation d'attache-câbles en Velcro est donc préférée.

Dans la baie, les panneaux de brassage seront séparés par des guide-cordons métalliques fermés à l'avant pour protéger les cordons de brassage. La hauteur de ces guides sera de 1U ou 2U en fonction de l'agencement de la baie.

Le panneau de brassage procurera également un contact automatique avec le châssis métallique (non-peint) de la baie afin d'assurer les mises à terre fonctionnelle et de protection correctes du système de câblage.

Si la baie ne comprend pas de système de reprise automatique du contact de terre, les panneaux de raccordement devront être reliés à la clé de terre de la baie au moyen d’un conducteur de masse.

Le panneau de brassage mesurera 19" 1 U en hauteur et 75 mm en profondeur.

#### Information produit détaillée

Le panneau est équipé de clips verticaux en forme de ‘T’ pour permettre une rétention rapide des câbles afin de réduire d’environ 25% le temps d’installation par rapport aux panneaux qui utilisent des colliers de serrage

Exemple de produit

Patch Panel 24 Snap-In Fixed White

Code Aginode: N521.661

Exemple de produit

Patch Panel 24 Snap-In Fixed Black

Code Aginode: N521.661BK

### Panneaux de brassage cuivre modulaire 24 ports droit et coulissant

Les panneaux doivent avoir des dimensions de montage standard de 19” pour permettre le montage dans des baies, racks ou baies.

Le soumissionnaire proposera des panneaux de brassage non équipés, qui peuvent recevoir jusqu’à 24 connecteurs de type Snap-in (Modulaire) dotés de volets de protection blancs ou noirs (en fonction de la couleur du panneau de brassage) pour protéger les connecteurs RJ45.

Des volets de protection de couleur optionnels doivent être disponibles pour repérer facilement les différents services si nécessaire.

Le panneau de raccordement coulissant sera équipé d’un système d’étiquetage qui permettra l’identification de chaque connecteur RJ45.

Si des accessoires d’adaptation d’impédance, de transformation du type support de l’information ou autre doivent être utilisés, ils seront extérieurs et donc ne seront pas intégrés au panneau de raccordement.

Tous les panneaux de raccordement doivent comporter un guide de repérage et de maintien des câbles qui permet une fixation rapide de ces câbles sur le panneau sans causer de dommage au câble ni affecter la performance du lien. Le mécanisme encliquetable assurera également la mise à la terre automatique des connecteurs écrantés.

L'installateur doit éviter tout risque de compression du câble pendant l'installation ou le raccordement des câbles. L'utilisation d'attache-câbles en Velcro est donc préférée.

Dans la baie, les panneaux de brassage seront séparés par des guide-cordons métalliques fermés à l'avant pour protéger les cordons de brassage. La hauteur de ces guides sera de 1U ou 2U en fonction de l'agencement de la baie.

Le panneau de brassage procurera également un contact automatique avec le châssis métallique (non-peint) de la baie afin d'assurer les mises à terre fonctionnelle et de protection correctes du système de câblage.

Si la baie ne comprend pas de système de reprise automatique du contact de terre, les panneaux de raccordement devront être reliés à la clé de terre de la baie au moyen d’un conducteur de masse.

Le panneau de brassage à tiroir coulissant doit être monté dans la baie avant le raccordement des câbles.

L'installateur positionnera les câbles dans la baie de manière suffisamment lâche pour permettre le raccordement des connecteurs depuis la face avant de la baie.

Le panneau de brassage mesurera 19" 1 U en hauteur et 125 mm en profondeur.

#### Information produit détaillée

Ce panneau est muni de clips verticaux en forme de T qui permettent une fixation rapide des câbles (25% du temps nécessaire avec colliers de serrage classiques) et ainsi contribue à réduire significativement le temps d’installation

Exemple de produit

Patch Panel 24 Snap-In Sliding White

Code Aginode: N521.663

Exemple de produit

Patch Panel 24 Snap-In sliding Black

Code Aginode: N521.663BK

### Panneaux de brassage cuivre modulaire 24 ports angulaire

Les panneaux de brassage doivent avoir les dimensions standard d'un équipement 19'' pour permettre le montage dans des baies, racks ou baies standard.

Les panneaux de brassage angulaires ont été sélectionnés pour éliminer le besoin de guide-cordons pour gérer les cordons de brassage et ainsi supporter le brassage à haute densité.

Le soumissionnaire proposera des panneaux de brassage en angle non équipés, qui peuvent recevoir jusqu’à 24 connecteurs de type Snap-in (Modulaire) dotés de volets de protection blancs ou noirs (en fonction de la couleur du panneau de brassage) pour protéger les connecteurs RJ45.

Des volets de protection de couleur optionnels doivent être disponibles pour permettre un repérage aisé des différents services si nécessaire.

Les panneaux fixes sont dotés d'un système de numérotation imprimé pour l’identification.

Si des accessoires d’adaptation d’impédance, de transformation du type support de l’information ou autre doivent être utilisés, ils seront extérieurs et donc ne seront pas intégrés au panneau de raccordement.

Chaque panneau de brassage offrira un moyen de positionner et de fixer les câbles en entrée sans causer de dommage au câble ni affecter la performance du lien. Le mécanisme encliquetable assurera également la mise à la terre automatique des connecteurs écrantés.

L'installateur doit éviter tout risque de compression du câble pendant l'installation ou le raccordement des câbles. L'utilisation d'attache-câbles en Velcro est donc préférée.

Le panneau de brassage procurera également un contact automatique avec le châssis métallique (non-peint) de la baie afin d'assurer les mises à terre fonctionnelle et de protection correctes du système de câblage.

Si la baie ne comprend pas de système de reprise automatique du contact de terre, les panneaux de raccordement devront être reliés à la clé de terre de la baie au moyen d’un conducteur de masse.

Le panneau de brassage mesurera 19" 1 U en hauteur et 75 mm en profondeur.

#### Information produit détaillée

Ce panneau est muni de clips verticaux en forme de T qui permettent une fixation rapide des câbles (25% du temps nécessaire avec colliers de serrage classiques) et ainsi contribue à réduire significativement le temps d’installation

Exemple de produit

LANsense Panel 24 Snap-In black

Code Aginode: N521.671

Exemple de produit

LANsense Panel 24 Snap-In White

Code Aginode: N521.675

### Panneau de brassage cuivre droit avec connecteurs en position angulaire

Les panneaux de brassage doivent avoir les dimensions standard d'un équipement 19'' pour permettre le montage dans des baies, racks ou baies standard.

Le panneau avec connecteurs en position angulaire doit être un panneau de brassage blindé de 19 ”/ 1U avec un plateau fixe prévu pour un maximum de 24 connecteurs Snap-In standards, qui sont montés dans une position angulaire à l'intérieur du panneau.

.

Six supports double ports sont montés de chaque côté, de sorte que 12 connecteurs soient dirigés vers le côté gauche et 12 connecteurs vers le côté droit.

En raison de la conception en angle des supports à deux ports, il est possible de brasser des cordons sans guide de gestion de ces cordons au-dessus ou au-dessous du panneau.

Les connecteurs Snap-In peuvent être facilement insérés dans le panneau de brassage à l’aide des clips Keystone bleus livrés avec le panneau. L'emballage du panneau ne contient pas de connecteurs mais inclut 24 clips Keystone pour connecteurs Snap-In.

Le panneau doit être disponible avec et sans support arrière porte-câbles.

Ces panneaux de brassage sont conçus pour les baies 19 "standard, ont une hauteur de 1U et prennent en charge les fonctionnalités courantes suivantes:

- Couleur noire similaire au RAL 9005

- Conçus pour les connecteurs Snap-IN écrantés et non-écrantés

- Compatible avec toutes les performances de connecteurs (Cat.6 à Cat.7A)

- 24 Ports disponibles avec numérotation de gauche à droite

- Construction robuste en métal

- Conforme à la norme UL94V-0

#### Information produit détaillée

Exemple de produit

LANmark Patch Panel 24 Angled Snap-In Black Cable Support

Code Aginode: N521.681BK

### Panneau de brassage cuivre modulaire à haute densité 48 ports

Les panneaux de brassage doivent avoir les dimensions standard d'un équipement 19'' pour permettre le montage dans des baies, racks ou baies standard.

Le panneau de brassage à haute densité doit pouvoir accueillir 48 connecteurs sur seulement 1 unité de hauteur (1U).  Il permet ainsi de réduire l’espace nécessaire au câblage afin de libérer cet espace pour d’autres services.

Le panneau sera conçu pour être équipé de 48 connecteurs RJ45 cat.6A.

Le panneau est entièrement métallique et suffisamment robuste pour supporter la charge pondérale de 48 câbles. Il devra aussi être équipé à l’arrière d’un système de gestion des câbles comportant 48 ouvertures en forme de T pour la fixation des câbles au moyen de colliers de serrage plastiques.

Les 24 connecteurs de la rangée supérieure seront inversés par rapport à ceux de la rangée inférieure afin de faciliter le brassage des cordons. La numérotation des ports sera située du côté opposé au système de verrouillage des RJ45 afin de maintenir cette numérotation visible après brassage.

Pour installer les connecteurs dans le panneau, ils doivent être équipés d’un clip keystone. Deux sachets de 24 clips seront fournis avec le panneau à cet effet.

La numérotation est horizontale de la gauche vers la droite.

Le mécanisme encliquetable de fixation des connecteurs sur le panneau assurera également la mise à la terre automatique des connecteurs écrantés.

#### Information produit détaillée

Exemple de produit

LANmark Patch Panel 48-port for ULTIM 1U Black

Code Aginode: N521.960BK

## Cordons de brassage

Sélectionnez ci-dessous la Classe/catégorie appropriée (D & 5e / E & 6 / EA & 6A / F & 7 ou FA & 7A) et supprimez les autres.

Pour atteindre une performance de Canal de Classe E/EA/FA, tous les cordons de brassage de données appartiendront à la Catégorie 6/6A/7A.

Le câble de cordon de brassage sera fabriqué en matériau LSZH et portera un marquage imprimé indiquant le type de câble, sa marque, son code de production et sa longueur en mètres.

Tous les cordons de brassage seront non propagateur de flamme et conformes à la norme IEC 60332-1.

### Cordons de brassage Cat.6 non écrantés

Tous les cordons de brassage de données seront non écrantés.

En standard, les couleurs de la gaine retardatrice de flammes LSZH seront orange et gris foncé.

Les couleurs rouge, bleu, vert et jaune seront disponibles sur demande.

Les longueurs par défaut disponibles en stock seront 1, 2, 3, 5, 10 et 20 m afin d'assurer une livraison rapide sur site. D'autres longueurs seront disponibles sur demande.

Les cordons de brassage sont dotés d'un embout surmoulé fin qui ne dépasse pas les dimensions de l'empreinte RJ45 afin de permettre un brassage haute densité avec 48 cordons sur une unité de hauteur.

Ils sont également dotés d'une languette de protection noire amovible, qui peut être utilisée pour identifier les différents services avec un code couleur spécifique.

Des languettes de protection amovibles seront disponibles en tant qu'accessoires, en 8 coloris pour identifier les différents services avec un code couleur spécifique.

Les cordons seront équipés de fiches RJ45 Catégorie 6, avec un connecteur RJ45 à verrouillage automatique. Toutes les paires doivent avoir une impédance de 100 Ohms. L'impédance caractéristique des paires doit être identique à celle des câbles horizontaux. Les cordons de brassage auront un niveau de performance garanti supérieur à 750 insertions sans dégradation du niveau de performance de la solution.

Le câble utilisé pour les cordons de brassage sera un câble de brassage non écranté LSZH Catégorie 6. Le câble sera un câble 4 paires torsadées avec des conducteurs multibrins. Des références de traçabilité doivent apposées sur le câble fourni par le fabricant ainsi que dans son emballage pour permettre la validation de qualité du câble installé.

Lorsque les cordons sont utilisés avec le système LANmark-6, la performance de canal Cat 6/Classe E est conforme aux limites de canal des normes ISO/IEC 11801:2017 et dépasse les exigences du modèle à 4 connecteurs de l’ISO/IEC.

#### Information produit détaillée

Exemple de produit

### Cordon de brassage cat.6 à diamètre réduit

Les cordons Cat.6 Slimflex UniBoot sont conçus pour offrir une solution de raccordement de taille réduite, tout en prenant en charge intégralement le Gigabit Ethernet ou toute autre application de catégorie 6 /  classe E.

Le câble est construit avec des conducteurs en cuivre multibrins AWG28 et a un diamètre total de seulement 4 mm, contrairement aux cordons traditionnels de catégorie 6 qui ont une largeur typique d’environ 6 mm.

En conséquence, les cordons Slimflex peuvent réduire la taille des faisceaux de 53% par rapport aux cordages traditionnels. Ceci est particulièrement utile dans les zones de brassage à haute densité des salles de télécommunication, où gain de place et facilité de gestion des câbles sont cruciales.

Les cordons de brassage sont dotés d'un embout surmoulé fin qui ne dépasse pas les dimensions de l'empreinte RJ45 afin de permettre un brassage haute densité avec 48 cordons sur une unité de hauteur.

Ils sont également dotés d'une languette de protection noire amovible, qui peut être utilisée pour identifier les différents services avec un code couleur spécifique.

Des languettes de protection amovibles seront disponibles en tant qu'accessoires, en 8 coloris pour identifier les différents services avec un code couleur spécifique.

Les cordons seront équipés de fiches RJ45 Catégorie 6, avec un connecteur RJ45 à verrouillage automatique. Toutes les paires doivent avoir une impédance de 100 Ohms. L'impédance caractéristique des paires doit être identique à celle des câbles horizontaux. Les cordons de brassage auront un niveau de performance garanti supérieur à 750 insertions sans dégradation du niveau de performance de la solution.

Le câble utilisé pour les cordons de brassage sera un câble de brassage non écranté LSZH Catégorie 6. Le câble sera un câble 4 paires torsadées avec des conducteurs multibrins. Des références de traçabilité doivent apposées sur le câble fourni par le fabricant ainsi que dans son emballage pour permettre la validation de qualité du câble installé.

Lorsque les cordons sont utilisés avec le système LANmark-6, la performance de canal Cat 6/Classe E est conforme aux limites de canal des normes ISO/IEC 11801:2017.

#### Information produit détaillée

Exemple de produit

### Cordons de brassage Cat.6 écrantés

Tous les cordons de brassage de données seront totalement écrantés.

En standard, les couleurs de la gaine retardatrice de flammes LSZH seront orange et gris foncé.

Les couleurs rouge, bleu, vert et jaune seront disponibles sur demande.

Les longueurs par défaut disponibles en stock seront 1, 2, 3, 5, 10 et 20 m afin d'assurer une livraison rapide sur site. D'autres longueurs seront disponibles sur demande.

Les cordons de brassage sont dotés d'un embout surmoulé fin qui ne dépasse pas les dimensions de l'empreinte RJ45 afin de permettre un brassage haute densité avec 48 cordons sur une unité de hauteur.

Ils sont également dotés d'une languette de protection noire remplaçable, qui peut être utilisée pour identifier les différents services avec un code couleur spécifique.

Des languettes de protection amovibles seront disponibles en tant qu'accessoires, en 8 coloris pour identifier les différents services avec un code couleur spécifique.

Les cordons seront équipés de fiches écrantées RJ45 Catégorie 6, avec un connecteur RJ45 à verrouillage automatique. Toutes les paires doivent avoir une impédance de 100 Ohms. L'impédance caractéristique des paires doit être identique à celle des câbles horizontaux. Les cordons de brassage auront un niveau de performance garanti supérieur à 750 insertions sans dégradation du niveau de performance de la solution.

Le câble utilisé pour les cordons de brassage sera un câble de brassage écranté LSZH Catégorie 6. Le câble sera un câble 4 paires torsadées avec des conducteurs multibrins. Des références de traçabilité doivent apposées sur le câble fourni par le fabricant ainsi que dans son emballage pour permettre la validation de qualité du câble installé.

Lorsque les cordons sont utilisés avec le système LANmark-6, la performance de canal Cat 6/Classe E est conforme aux limites de canal des normes ISO/IEC 11801:2017 et dépasse les exigences du modèle à 4 connecteur de l’ISO/IEC.

#### Information produit détaillée

Exemple de produit

### Cordons de brassage Cat.6A écrantés

Tous les cordons de brassage de données seront totalement écrantés.

En standard, les couleurs de la gaine retardatrice de flammes LSZH seront orange et gris foncé.

Les couleurs rouge, bleu, vert et jaune seront disponibles sur demande.

Les longueurs par défaut disponibles en stock seront 1, 2, 3, 5, 10 et 20 m afin d'assurer une livraison rapide sur site. D'autres longueurs seront disponibles sur demande.

Les cordons de brassage sont dotés d'un embout surmoulé fin qui ne dépasse pas les dimensions de l'empreinte RJ45 afin de permettre un brassage haute densité avec 48 cordons sur une unité de hauteur.

Ils sont également dotés d'une languette de protection noire remplaçable, qui peut être utilisée pour identifier les différents services avec un code couleur spécifique.

Des languettes de protection amovibles seront disponibles en tant qu'accessoires, en 8 coloris pour identifier les différents services avec un code couleur spécifique.

Les cordons seront équipés de fiches écrantées RJ45 Catégorie 6A, avec un connecteur RJ45 à verrouillage automatique. Toutes les paires doivent avoir une impédance de 100 Ohms. L'impédance caractéristique des paires doit être identique à celle des câbles horizontaux. Les cordons de brassage auront un niveau de performance garanti supérieur à 750 insertions sans dégradation du niveau de performance de la solution.

Le câble utilisé pour les cordons de brassage sera un câble de brassage LSZH U/FTP Catégorie 6A. Le câble sera un câble 4 paires torsadées avec des conducteurs multibrins écrantés individuellement. Des références de traçabilité doivent apposées sur le câble fourni par le fabricant ainsi que dans son emballage pour permettre la validation de qualité du câble installé.

Lorsque les cordons sont utilisés avec le système LANmark-6, la performance de canal Cat 6/Classe E est conforme aux limites de canal des normes TIA/EIA-568-C2 et ISO/IEC 11801:2017 et dépasse les exigences du modèle à 4 connecteur de l’ISO/IEC.

#### Information produit détaillée

Exemple de produit

### Cordon de brassage cat.6A écrantés à diamètre réduit

Les cordons Slimflex 6A sont conçus pour prendre en charge la norme 10 Gigabit Ethernet (IEEE 802.3an) et toute autre application Cat.6A. Ils nécessitent 44% d’espace en moins que les cordons de brassage Cat6A traditionnels.

Ils utilisent des fils AWG30 fins à l’intérieur d’un câble d’un diamètre extérieur de seulement 4,5 mm. Lorsqu’ils sont installés en torons, il en résulte une économie d'espace importante.

Les cordons LANmark-6A Slimflex offrent une plage de fréquences allant jusqu'à 500 MHz et sont compatibles avec d'autres composants Cat.6A afin d'améliorer le débit de données dans les configurations de canaux complexes. Ils utilisent des fils multibrins pour offrir une flexibilité maximale.

Les cordons de brassage sont dotés d'un embout surmoulé fin qui ne dépasse pas les dimensions de l'empreinte RJ45 afin de permettre un brassage haute densité avec 48 cordons sur une unité de hauteur.

Ils sont également dotés d'une languette de protection noire amovible, qui peut être utilisée pour identifier les différents services avec un code couleur spécifique.

Des languettes de protection amovibles seront disponibles en tant qu'accessoires, en 8 coloris pour identifier les différents services avec un code couleur spécifique.

Les cordons seront équipés de fiches écrantées RJ45 Catégorie 6A, avec un connecteur RJ45 à verrouillage automatique. Toutes les paires doivent avoir une impédance de 100 Ohms. L'impédance caractéristique des paires doit être identique à celle des câbles horizontaux. Les cordons de brassage auront un niveau de performance garanti supérieur à 750 insertions sans dégradation du niveau de performance de la solution.

Le câble utilisé pour les cordons de brassage sera un câble de brassage écranté S/FTP LSZH Catégorie 6A. Le câble sera un câble 4 paires torsadées avec des conducteurs multibrins. Des références de traçabilité doivent apposées sur le câble fourni par le fabricant ainsi que dans son emballage pour permettre la validation de qualité du câble installé.

Les cordons LANmark-6A Slimflex sont entièrement conformes et dépassent les exigences de la norme ISO11801: 2017, à l'exception des exigences de longueur maximale. La longueur maximale des canaux est réduite à 96 m. Le facteur de dégradation du cordon est de 2,6.

Utilisé avec d'autres composants Cat.6A du même fabricant, des configurations très courtes de liens et canaux Cat 6A, avec un maximum de 3 points de connexion et d’une longueur de 10 mètres, peuvent être pris en charge.

#### Information produit détaillée

Exemple de produit

### Cordons de brassage de données Cat.7A écranté

Tous les cordons de brassage de données Cat.7A LANmark de Aginode seront totalement écrantés. En standard, la couleur pour la gaine retardatrice de flammes LSZH sera orange.

Les cordons seront équipés de fiches GG45 Catégorie 7A, munies d'un embout au niveau de chaque connecteur.

Les fiches Cat.7A seront conformes à la norme IEC 61076-3-110.

L'impédance caractéristique des paires doit être identique à celle des câbles horizontaux. Les cordons de brassage auront un niveau de performance garanti supérieur à 750 insertions sans dégradation du niveau de performance de la solution.

Le câble utilisé pour les cordons de brassage sera un câble de brassage S/FTP Catégorie 7A. Le câble sera un câble 4 paires torsadées avec des conducteurs multibrins. Des références de traçabilité doivent apposées sur le câble fourni par le fabricant ainsi que dans son emballage pour permettre la validation de qualité du câble installé.

Toutes les paires doivent avoir une impédance de 100 Ohms.

Lorsque les cordons sont utilisés avec le système LANmark-7A, la performance de canal Cat 7A/Classe FA est conforme aux limites de canal de la normes ISO/IEC 11801:2017et dépasse exigences du modèle à 4 connecteur de l’ISO/IEC.

#### Information produit détaillée

Exemple de produit

### Cordons de brassage Cat.6A RJ45 verrouillables

La sécurité du réseau étant très importante pour ce projet le sous-système cuivre sera équipé d’un système qui empêche la déconnexion des cordons de brassage RJ45.

La gamme de cordons de brassage Secure Lock doit être conçue pour répondre aux besoins d'applications telles que :

- Protection du connecteur PoE (dommages causés par des cycles de connexions/déconnexions en charge)

- Prévention du vol (Hôtels/Écoles/Bibliothèques)

- Protection des circuits critiques

- Disponibilité des cordons de brassage (salles de réunion)

- Liaisons cuivre redondantes

- Connexion de caméras de sécurité IP

- Utilisation dans les commutateurs haute densité.

Il existe deux variantes des cordons de brassage Secure Lock LANmark-6A :

- Cordons de brassage avec verrous sur les deux fiches

- Cordons de brassage avec verrouillage sur une seule fiche

Chaque cordon est livré préassemblé avec sa fiche de verrouillage de couleur rouge.

Le cordon peut être débranché lorsque la clé rouge correspondante est utilisée pour déverrouiller la fiche.

Les cordons standard (Cat..6A S/FTP) sont disponibles en longueurs de 1, 2, 3 and 5m – D’autres longueurs sont disponibles sur demande.

#### Information produit détaillée

Exemple de produit

Exemple de produit

LANmark Secure Lock Copper Patch Cord Key

Référence Aginode: N1LA.KEY

### Bloqueur de port RJ45 Secure Lock

Les bloqueurs de ports RJ45 doivent sécuriser l’infrastructure réseau en verrouillant l’accès aux ports non utilisés ou non autorisés.

Ils protègent aussi les connecteurs de la poussière et des dommages causés par des objets étrangers.

Le bloqueur de port RJ45 doit pouvoir être insérer sans outil dans tous les ports RJ45 des prises LAN ou des panneaux de brassages.

L’utilisation d’un extracteur dédié de couleur noire doit être nécessaire pour déverrouiller le bloqueur de port.

Fonctionnalités

- Echangeable et réutilisable

- Les bloqueurs de ports Secure Lock doivent être disponible en sachet de 100 pièces

- Les extracteurs pour bloqueurs de ports Secure Lock doivent être disponible en sachet de 5 pièces

- Matériau: Plastique

- Classe UL: UL94V-2

- Conforme RoHS 2

- Couleur des bloqueurs de port RJ45: Rouge, bleu et noir

- Couleur de l’extracteur: Noir

- Température d’utilisation: -10°C~60°C

- Température de stockage: -40°C~60°C

- Humidité: 10%~90%RH

#### Information produit détaillée

Exemple de produit

LANmark Secure Lock RJ45 Port Blocker – Blue

Code Aginode: N110.SRJPBB

LANmark Secure Lock RJ45 Port Blocker – Red

Code Aginode: N110.SRJPBR

LANmark Secure Lock RJ45 Port Blockers – Black

Code Aginode: N110.SRJPBK

LANmark Secure Lock RJ45 Port Blocker Key

Code Aginode: N110.SRJPKK

## Performance des liens et canaux

### Performance Cat.6

Le fabricant démontrera que la performance garantie minimum dans le cas le plus défavorable (lien à 4 connecteurs) est conforme à la performance d'un lien et canal de classe E, conformément à la norme ISO/IEC 11801:2017.

Les composants utilisés doivent être conformes au standard Catégorie 6 mentionné ci-dessus.

La performance des composants, du lien et du canal devront être stable jusqu'à 250 MHz afin de permettre la prise en charge de futures applications nécessitant une annulation de diaphonie jusqu'à 250 MHz.

Le fournisseur du système doit être en mesure de démontrer une expertise de fabrication et de conception interne pour l'ensemble des composants utilisés (les câbles, prises, panneaux et cordons) afin de garantir la compatibilité des éléments du système.

### Performance Cat.6A

Le fabricant démontrera que la performance garantie minimum dans le cas le plus défavorable (lien à 4 connecteurs) est conforme à la performance d'un lien et canal de classe EA, conformément aux normes ISO/IEC 11801:2017.

Le fournisseur du système doit être en mesure de démontrer une expertise de fabrication et de conception interne pour l'ensemble des composants utilisés (les câbles, prises, panneaux et cordons) afin de garantir la compatibilité des éléments du système.

Concernant des liens courts, la performance de canal standard sera garantie pour un lien de 10 mètres / 3 connecteurs avec 5 mètres de longueur de câble à la fois pour les segments Panneau de brassage vers Point de consolidation et Point de consolidation vers Prise terminale.

Le canal Cat.6A sera conforme aux performances électriques suivantes.

Les valeurs maximum et minimum seront garanties par le fabricant.

Toutes les valeurs sont basées sur le cas le plus défavorable de configuration de canal à 4 connecteurs conformément à la norme ISO11801:2017.

Les valeurs standard (std) sont basées sur la norme ISO11801:2017 Classe EA.

Les valeurs minimum et maximum représentent une performance de canal garantie.

### Performance Cat.7A

Le fabricant démontrera que la performance garantie minimum dans le cas le plus défavorable (lien à 4 connecteurs) est conforme à la performance de canal de classe EA et classe FA, conformément aux normes ISO/IEC 11801:2017.

Les composants utilisés doivent être conformes aux standards Catégorie 6A et Catégorie 7A mentionnés ci-dessus.

La performance des composants et du lien devra être stable jusqu'à 1000 MHz afin de permettre la prise en charge de futures applications.

La performance du canal sera stable

- jusqu'à 500 MHz lorsque des cordons de brassage Cat.6A sont utilisés

- jusqu'à 1000 MHz lorsque des cordons de brassage Cat.7A sont utilisés

Le fournisseur du système doit être en mesure de démontrer une expertise de fabrication et de conception interne pour l'ensemble des composants utilisés (les câbles, prises, panneaux et cordons) afin de garantir la compatibilité des éléments du système.

Tous les composants seront produits par le même fabricant système.

Performances électriques du canal Classe FA à 4 connecteurs :

# Câblage de rocade intra-bâtiment

## Fibre optique

### Caractéristiques des fibres OM3

Le câble à fibres optiques sera constitué de fibres multimodes OM3 - 50/125 µ avec un code couleur permettant leur identification.

Les fibres OM3 seront conformes aux normes suivantes :

- EC 60793-1-49 : Differential mode delay (DMD) pour la mesure de la bande passante modale effective (EMB)

- EC 60793-1-41 : Bande Passante OFL

- ISO/IEC 11801:2017 en tant que fibre OM3

- IEC 60793-2-10 en tant que type de fibre A1a.2b

- Conforme à l’annexe D2 (DMD modèle de méthode) et à l’annexe D3 (EMBc: bande passante modale effective calculée) de la norme IEC 60793-2-10 ed. 4.

Les fibres OM3 respecteront les spécifications suivantes :

Caractéristiques géométriques des fibres OM3

Paramètres optiques des fibres OM3

La bande passante modale effective sera mesurée conformément au modèle de méthode décrit dans la norme IEC 60793-2-10, section D2 et la bande passante modale effective calculée de l'IEC 60793-2-10, section D3.

### Caractéristiques des fibres OM4

Le câble à fibres optiques sera constitué de fibres multimodes OM4 - 50/125 µ avec un code couleur permettant leur identification.

Les fibres OM4 seront conformes aux normes suivantes :

- EC 60793-1-49 : Differential mode delay (DMD) pour la mesure de la bande passante modale effective (EMB)

- EC 60793-1-41 : Bande Passante OFL

- ISO/IEC 11801:2017 en tant que fibre OM4

- IEC 60793-2-10 en tant que type de fibre A1a.3b

- Conforme à l’annexe D4 (DMD modèle de méthode) et à l’annexe D5 (EMBc: bande passante modale effective calculée) de la norme IEC 60793-2-10 ed. 4.

Les fibres OM4 respecteront les spécifications suivantes :

Caractéristiques géométriques des fibres OM4

Paramètres optiques des fibres OM4

La bande passante modale effective sera mesurée conformément au modèle de méthode décrit dans la norme IEC 60793-2-10, section D4 et la bande passante modale effective calculée de l'IEC 60793-2-10, section D5.

### Caractéristiques des fibres OM5

Le câble à fibres optiques sera constitué de fibres multimodes OM5 - 50/125 µ avec un code couleur permettant leur identification.

Les fibres OM5 seront conformes aux normes suivantes :

- EC 60793-1-49 : Differential mode delay (DMD) pour la mesure de la bande passante modale effective (EMB)

- EC 60793-1-41 : Bande Passante OFL

- ISO/IEC 11801:2017 en tant que fibre OM4

- IEC 60793-2-10 en tant que type de fibre A1a.4b

- Conforme à l’annexe D4 (DMD modèle de méthode) et à l’annexe D5 (EMBc: bande passante modale effective calculée) de la norme IEC 60793-2-10 ed. 4.

Les fibres OM5 respecteront les spécifications suivantes :

Caractéristiques géométriques des fibres OM5

Paramètres optiques des fibres OM5

La bande passante modale effective sera mesurée conformément au modèle de méthode décrit dans la norme IEC 60793-2-10, section D4 et la bande passante modale effective calculée de l'IEC 60793-2-10, section D5.

### Caractéristiques des fibres OS2

Le câble à fibres optiques sera constitué de fibres monomodes OS2 - 9/125 µ avec un code couleur permettant leur identification.

Les fibres OS2 seront conformes aux normes suivantes :

- ITU-T en tant que type de fibre G.657.A1

- Câble monomode OS2 défini dans ISO/IEC 11801:2017

- IEC 60793-1

- IEC 60793-2-50 en tant que type de fibre B6.a1

Les fibres OS2 respecteront les spécifications suivantes :

Caractéristiques géométriques des fibres OS2

Paramètres optiques des fibres OS2

## Câbles FO préconnectorisé

### Assemblage préconnectorisé UHD de fibres LC

L’assemblage préconnectorisé à ultra haute densité (UHD) consiste en un câble de construction en Bundles à usage intérieur dont les fibres sont connectorisées en usine et ce, des deux côtés du câble.

Chaque fibre aura un diamètre de 250 µm et sera dotée d'un revêtement secondaire de couleur différente pour chacune des fibres ou d'une identification correspondant au raccordement.

Le câble sera de conception à bundles, à remplissage limité de gel, contenant chacun 12 fibres, avec un maximum de 12 bundles.

Le matériau de la gaine sera étanche et LSZH, avec un additif résistant aux UV. Le câble sera de conception diélectrique, c'est-à-dire qu'il ne contiendra pas d'élément métallique.

Le câble sera retardateur de flammes et d’incendie, conformément aux normes IEC 60332-1 et IEC 60332-3.

Il sera conforme à la norme IEC 60794-2-20

L’épanouissement des fibres devra comporter 2 niveaux.

Le premier niveau est constitué par la transition entre le câble et les groupes de bundles qui contiennent chacun 12 fibres. Cet épanouissement sera renforcé par des fibres aramides.

The second niveau d’épanouissement divise le bundle en 12 fibres individuelles surgainées à 900µm.

Ce second épanouissement avec ses 12 fibres surgainées est optimisé pour installation et fixation dans les cassettes du panneau de brassage UHD.

Chaque connecteur est muni d’un embout de couleur pour permettre l’identification de la fibre en conformité avec le standard EIA/TIA. Pendant la fabrication les fibres auront été inversées deux à deux. Lorsque les connecteurs sont raccordés dans les cassettes la couleur de l’embout devra correspondre au code de couleur indiqué sur une bandelette située dans la cassette et ce afin d’assurer la polarité transmetteur / récepteur (TX/RX) dans le canal de transmission.

L’épanouissement sera protégé par un plastic à bulles pour les opérations de transport et l’installation. De plus les connecteurs de chaque groupe de 12 fibres sont munis d’une protection additionnelle pour éviter qu’ils ne s’emmêlent avec les connecteurs des autres groupes.

Les assemblages pré-connectorisés doivent être optimisés à la fois pour la pose et le tirage. Un anneau de tirage est positionné sur une extrémité pour faciliter l’installation. Cet anneau doit être relié à l’élément central de renforcement du câble. La force de traction maximale acceptable sur l’anneau sera de 450N.

L’ensemble pré-connectorisé est munis de presse étoupes dont la géométrie est compatible avec les entrées de câbles du panneau de brassage à très haute densité.

Afin de réduire les surlongeurs dans le centre de données les pré-connectorisés seront fabriqués sur commande par incréments de 1 m.

La valeur typique de perte d’insertion d’une connexion LC/LC sera de 0,15 dB. LA valeur max. d’atténuation sera de 0,25 dB mesuré selon la norme IEC61300-3-4. Le Return Loss sera mesuré selon la norme IEC61300-3-6. Pour une connexion multimode le RL sera de 30 dB, pour le LC/UPC monomode il sera de 40 dB et pour le LC/APC monomode il sera de 55 dB minimum.

Tous les assemblages seront entièrement raccordés et testés dans un environnement usine à qualité certifiée. Les résultats de test seront fournis dans l’emballage avec l’assemblage pré-connectorisé.

Performances

#### Niveau de conformité au RPC (Cca s1,d0,a1)

Le règlement RPC est entré en vigueur en Juillet 2016 avec une date d’effet au 1er juillet 2017. En conséquence le matériau de la gaine du câble doit appartenir à la classe CPR appropriée pour être conforme aux exigences des normes EN 50399 and EN 50575 2014/A:2016. En particulier le câble proposé pour ce projet doit être conforme à la norme EN50575 en matière de certification et de marquage.

Le câble proposé doit être de classe Cca s1,d0,a1 et le soumissionnaire doit fournir l’attestation du fabricant démontrant le contrôle indépendant de son produit et sa classification.

#### Information produit détaillée (Cca s1,d0,a1)

Exemple de produit

LANmark-OF ENSPACE LC/LC Pre-Term

Code Aginode

## Câble FO

### Câble FO universel à structure serrée

Ce câble à fibres optiques sera utilisé en intérieur pour réaliser les rocades (En trémie) et la distribution horizontale ainsi que dans des conduites extérieures pouvant être temporairement inondées. Ce câble sera sélectionné lorsque le besoin est de 4 à 24 fibres.

Le câble sera adapté au montage sur site de connecteurs sur les fibres (connecteurs SC ou LC) et à l'épissurage de pigtails FO.

Ce câble ne comprendra pas de gel d’étanchéité. Le matériau de la gaine sera étanche, LSZH et anti-rongeur.

Le câble Tight Buffer Universal est un câble à fibres optiques qui peut être utilisé à l'intérieur et à l'extérieur dans une gaine.

Il est conforme aux exigences en matière d'incendie à l'intérieur et peut être installé à l'intérieur à la fois verticalement et horizontalement.

Le câble Tight Buffer Universal peut également être utilisé pour une installation extérieure dans une gaine : les fils de verre étanches rendent les câbles totalement imperméables à l'eau et résistant aux rongeurs.

Le câble Tight Buffer Universal contient des fibres gainées à 900 um. Ce deuxième revêtement jusqu'à 900 um offre une protection supplémentaire aux fibres et facilite la manipulation lors de la terminaison des fibres dans un panneau de brassage. La conception de la structure serrée permet de dénuder la fibre sur 10 cm en une seule opération.

Ce câble est particulièrement adapté à la terminaison directe. Les fibres à structure serrée peuvent également être terminées par l'épissure de pigtails.

Caractéristiques de construction

Type de fibre optique OM3 50/125, OM4 50/125 ou OS2 9/125

#### Niveau de conformité au RPC (Cca s1,d1,a1)

Le règlement RPC est entré en vigueur en Juillet 2016 avec une date d’effet au 1er juillet 2017. En conséquence le matériau de la gaine du câble doit appartenir à la classe CPR appropriée pour être conforme aux exigences des normes EN 50399 and EN 50575 2014/A:2016. En particulier le câble proposé pour ce projet doit être conforme à la norme EN50575 en matière de certification et de marquage.

Le câble proposé doit être de classe Cca s1,d1,a1 et le soumissionnaire doit fournir l’attestation du fabricant démontrant le contrôle indépendant de son produit et sa classification.

#### Information produit détaillée (Niveau RPC Cca s1,d1,a1)

Exemple de produit

LANmark-OF Tight Buffer Universal 12x Multimode 50/125 OM3 LSZH Cca Aqua

Code Aginode: N165.TBUN12-AC

LANmark-OF Tight Buffer Universal 24x Multimode 50/125 OM3 LSZH Cca Aqua

Code Aginode: N165.TBUN24-AC

LANmark-OF Tight Buffer Universal 12x Multimode 50/125 OM4 LSZH Cca Aqua

Code Aginode: N167.TBUN12-AC

LANmark-OF Tight Buffer Universal 24x Multimode 50/125 OM4 LSZH Cca Aqua

Code Aginode: N167.TBUN24-AC

LANmark-OF Tight Buffer Universal 12x Singlemode 9/125 OS2 LSZH Cca Yellow

Code Aginode: N164.TBUN12-YC

LANmark-OF Tight Buffer Universal 24x Singlemode 9/125 OS2 LSZH Cca Yellow

Code Aginode: N164.TBUN24-YC

### Câble FO Universel à tube libre (6 – 12 – 24 FO)

La technologie 6FO OS2 Loose Tube est spécialement conçue pour les bâtiments intérieurs et les installations extérieures où la haute performance et la sécurité incendie sont essentielles. Conçue avec une construction en tube libre, elle offre une bonne protection des fibres contre les contraintes mécaniques et les facteurs environnementaux.

Caractéristiques du câble :

- Conception à tubes lâches remplis de gel: Excellente protection contre les contraintes mécaniques, les infiltrations d'eau et les variations de température.

- Applications intérieures et extérieures : Idéal pour le câblage structuré dans les bâtiments résidentiels, commerciaux et publics, ainsi que dans les environnements extérieurs.

- Haute performance: transmission de données fiable et à grande vitesse sur de longues distances.

- Flexible et robuste: Facile à installer dans les gaines, les conduits et les espaces techniques.

- Résistant aux UV et étanche: Conçu pour résister aux conditions extérieures lorsque cela est nécessaire.

Caractéristiques de construction

Type de fibre optique OM3 50/125, OM4 50/125 et OS2 9/125

#### Niveau de conformité au RPC (Cca s2,d1,a1)

Le règlement RPC est entré en vigueur en Juillet 2016 avec une date d’effet au 1er juillet 2017. En conséquence le matériau de la gaine du câble doit appartenir à la classe CPR appropriée pour être conforme aux exigences des normes EN 50399 and EN 50575 2014/A:2016. En particulier le câble proposé pour ce projet doit être conforme à la norme EN50575 en matière de certification et de marquage.

Le câble proposé doit être de classe Cca s2,d1,a1 et le soumissionnaire doit fournir l’attestation du fabricant démontrant le contrôle indépendant de son produit et sa classification.

#### Information produit détaillée (Niveau RPC Cca s2,d1,a1)

Exemple de produit

LANmark-OF Loose Tube Universal 12xMultimode 50/125 OM3 LSZH Cca Aqua

Code Aginode: N165.LTUN12-AC

LANmark-OF Loose Tube Universal 12xMultimode 50/125 OM4 LSZH Cca Violet

Code Aginode: N167.LTUN12-VC

LANmark-OF Loose Tube Universal 12xSinglemode 9/125 OS2 LSZH Cca Yellow

Code Aginode: 164.LTUN12-YC

LANmark-OF Loose Tube Universal 24xMultimode 50/125 OM3 LSZH Cca Aqua

Code Aginode: N165.LTUN24-AC

LANmark-OF Loose Tube Universal 24xMultimode 50/125 OM4 LSZH Cca Violet

Code Aginode: N167.LTUN24-VC

LANmark-OF Loose Tube Universal 24xSinglemode 9/125 OS2 LSZH Cca Yellow

Code Aginode: N164.LTUN24-YC

### Câble FO Universel à tubes libres (48 - 72 - 96 - 144 FO)

La technologie Loose Tube d' est spécialement conçue pour les bâtiments intérieurs et extérieurs où les installations requièrent à la fois des performances élevées et une sécurité incendie. Conçue avec une construction en tube libre, elle offre une excellente protection des fibres contre les contraintes mécaniques et les facteurs environnementaux.

Caractéristiques du câble :

- Construction en tubes libres : Excellente protection des fibres contre les contraintes mécaniques et les variations de température.

- Installation intérieure et extérieure : idéale pour le câblage structuré dans les bâtiments résidentiels, commerciaux et publics, avec une résistance à l'environnement pour les sections exposées.

- Haute performance : Transmission fiable de données à haut débit sur de longues distances.

- Flexible et robuste

- Résistant aux UV et étanche: Conçu pour résister aux conditions extérieures lorsque cela est nécessaire.

- Le tube central contient jusqu'à 144 fibres organisées en faisceaux de 12 fibres, chacun étant clairement identifié pour simplifier l'installation.

Applications :

- Réseaux de base des bâtiments

- Centres de données

- Installations extérieures

Caractéristiques de construction

Type de fibre optique OM3 50/125, OM4 50/125 ou OS2 9/125

#### Niveau de conformité au RPC (Cca s1a, d1, a1)

Le règlement RPC est entré en vigueur en Juillet 2016 avec une date d’effet au 1er juillet 2017. En conséquence le matériau de la gaine du câble doit appartenir à la classe CPR appropriée pour être conforme aux exigences des normes EN 50399 and EN 50575 2014/A:2016. En particulier le câble proposé pour ce projet doit être conforme à la norme EN50575 en matière de certification et de marquage.

Le câble proposé doit être de classe Cca s1a, d1, a1et le soumissionnaire doit fournir l’attestation du fabricant démontrant le contrôle indépendant de son produit et sa classification.

#### Information produit détaillée (Niveau RPC Cca s1a, d1, a1)

Example de produit

LANmark-OF Loose Tube Universal 48xSinglemode 9/125 OS2 LSZH Cca Yellow

Code Aginode: N164.LTUN48-YC

LANmark-OF Loose Tube Universal 48xMultimode 50/125 OM4 LSZH Cca Violet

Code Aginode: N167.LTUN48-VC

LANmark-OF Loose Tube Universal 48xMultimode 50/125 OM3 LSZH Cca Aqua

Code Aginode: N165.LTUN48-AC

LANmark-OF Loose Tube Universal 96xSinglemode 9/125 OS2 LSZH Cca Yellow

Code Aginode: N164.LTUN96-YC

LANmark-OF Loose Tube Universal 96xMultimode 50/125 OM4 LSZH Cca Violet

Code Aginode: N167.LTUN96-VC

LANmark-OF Loose Tube Universal 96xMultimode 50/125 OM3 LSZH Cca Aqua

Code Aginode: N165.LTUN96-AC

### Câble FO extérieur avec armure métallique - LSZH

Ce câble fibre optique est adapté à une utilisation intérieure et extérieure dans des conduites ou directement enterré.

Ce câble est orienté Campus.

Le câble sera adapté à l'épissurage de pigtails FO.

Le câble sera à structure libre avec des mèches de verre renforcées et étanches. Le matériau de la gaine sera LSZH, étanche et résistant aux UV.

Chaque fibre aura un diamètre de 250 µm et sera dotée d'un revêtement secondaire de couleur différente pour chacune des fibres ou d'une identification correspondant au raccordement.

L'armure sera constituée d'une bande d'acier corrugué assurant une protection totale contre les rongeurs. Le tube est rempli de gel et a une capacité de 4 à 24 fibres.

Le câble sera retardateur de flammes et d’incendie, conformément aux normes IEC 60332-1 et IEC 60332-3.

Caractéristiques de construction

Type de fibre optique OM3 50/125, OM4 50/125 ou OS2 9/125

#### Niveau de conformité au RPC (Dca -s2, d2, a1)

Le règlement RPC est entré en vigueur en Juillet 2016 avec une date d’effet au 1er juillet 2017. En conséquence le matériau de la gaine du câble doit appartenir à la classe CPR appropriée pour être conforme aux exigences des normes EN 50399 and EN 50575 2014/A:2016. En particulier le câble proposé pour ce projet doit être conforme à la norme EN50575 en matière de certification et de marquage.

Le câble proposé doit être de classe Dca -s2, d2, a1 et le soumissionnaire doit fournir l’attestation du fabricant démontrant le contrôle indépendant de son produit et sa classification.

#### Information produit détaillée (Niveau RPC Dca -s2, d2, a1)

Exemple de produit

LANmark-OF UC Universal 12x Multimode 50/125 OM3 LSZH Dca Black

Code Aginode: N165.UCUN12B

LANmark-OF UC Universal 12x Multimode 50/125 OM4 LSZH Dca Black

Code Aginode: N167.UCUN12B

LANmark-OF UC Universal 12x Singlemode 9/125 OS2 LSZH Dca Black

Code Aginode: N164.UCUN12B

LANmark-OF UC Universal 24x Multimode 50/125 OM3 LSZH Dca Black

Code Aginode: N165.UCUN24B

LANmark-OF UC Universal 24x Multimode 50/125 OM4 LSZH Dca Black

Code Aginode: N167.UCUN24B

LANmark-OF UC Universal 24x Singlemode 9/125 OS2 LSZH Dca Black

Code Aginode: N164.UCUN24B

### Câble FO extérieur avec éléments de renforcement latéraux- LSZH

Le câble UGUN monomode 6FO d'Aginode est conçu pour des applications robustes, non métalliques et résistantes aux UV dans des environnements intérieurs et extérieurs, où la protection mécanique et la fiabilité à long terme sont essentielles. Sa construction unique avec des tiges FRP encastrées horizontalement assure une durabilité accrue sans compromettre la flexibilité ou la sécurité.

- Fibre haute performance: transmission de données fiable et à grande vitesse sur de longues distances.

- Conception blindée non métallique: Les tiges FRP disposées horizontalement et noyées dans la gaine extérieure offrent une excellente résistance à l'écrasement et à la traction, tout en maintenant le câble entièrement diélectrique.

- Tube libre rempli de gel: Protège les fibres optiques des contraintes mécaniques, des infiltrations d'eau et des variations de température.

- Résistant aux UV et étanche: Conçu pour résister aux conditions extérieures lorsque cela est nécessaire.

- Compact et léger: Avec un diamètre nominal de 6 mm et seulement 50 kg/km, il est facile à manipuler et à installer.

Le câble sera retardateur de flammes et d’incendie, conformément aux normes IEC 60332-1 et IEC 60332-3.

Caractéristiques de construction

Type de fibre optique OM3 50/125, OM4 50/125 ou OS2 9/125

#### Niveau de conformité au RPC (Dca -s2, d2, a1)

Le règlement RPC est entré en vigueur en Juillet 2016 avec une date d’effet au 1er juillet 2017. En conséquence le matériau de la gaine du câble doit appartenir à la classe CPR appropriée pour être conforme aux exigences des normes EN 50399 and EN 50575 2014/A:2016. En particulier le câble proposé pour ce projet doit être conforme à la norme EN50575 en matière de certification et de marquage.

Le câble proposé doit être de classe Dca -s2, d2, a1 et le soumissionnaire doit fournir l’attestation du fabricant démontrant le contrôle indépendant de son produit et sa classification.

#### Information produit détaillée

Exemple de produit

LANmark-OF UGUN 12x Multimode 50/125 OM3 LSZH Dca Black

Code Aginode: N165.UGUN12-BD

LANmark-OF UGUN 12x Multimode 50/125 OM4 LSZH Dca Black

Code Aginode: N167. UGUN12-Bd

LANmark-OF UGUN 12x Singlemode 50/125 OS2 LSZH Dca Black

Code Aginode: N164. UGUN12-BD

LANmark-OF UGUN 24x Multimode 50/125 OM3 LSZH Dca Black

Code Aginode: N165.UGUN24-BD

LANmark-OF UGUN 24x Multimode 50/125 OM4 LSZH Dca Black

Code Aginode: N167. UGUN24-BD

LANmark-OF UGUN 24x Singlemode 50/125 OS2 LSZH Dca Black

Code Aginode: N164. UGUN24-BD

## Panneau de brassage fibre optique

### Panneau de brassage modulaire coulissant

Le panneau de brassage FO 1HU sera modulaire et comprendra 24 ports vides qui peuvent être équipés de coupleurs Snap-In SC ou LC. Il sera conçu pour installation en baie 19”.

Le panneau de brassage pré-équipé offre une grande capacité de gestion de câbles, avec de multiples entrées pour procurer une flexibilité maximale. Il peut être équipé à la fois de presse-étoupes et de colliers de serrage pour permettre la rétention mécanique des câbles. Les dimensions des percements pour presse-étoupes sont de 20 mm (8x) et 25 mm (2x).

Le panneau FO sera équipé d’un mécanisme à tiroir coulissant afin de permettre le raccordement et la maintenance par la face frontale sans qu’il soit nécessaire de démonter complètement le panneau.

Le panneau FO doit être muni d’un système de retrait des connecteurs frontaux vers l’intérieur du panneau. Le retrait devra être suffisamment important que pour pouvoir respecter le rayon de courbure minimal des cordons de brassage FO connectés sur le panneau. Ce système permettra également d’éviter d’endommager les cordons lorsque la porte de la baie est fermée.

Le raccordement direct des connecteurs (SC & LC) sur les fibres, ainsi que l'épissurage de pigtails (SC & LC) seront possibles.

Le panneau devra posséder de multiples entrées de câbles à l’arrière. La conception de ces entrées de câbles (ouvertes sur le haut) permettra l’installation d’assemblages pré-connectorisés munis de presse étoupes. L’espace disponible sur le plateau sera largement dimensionné pour permettre une organisation professionnelle des épanouissements d’assemblages pré-connectorisés.

Le panneau sera fourni avec 3 anneaux qui assureront un rangement ordonné des fibres.

De 1 à 4 cassettes de rangement peuvent être empilés à l'intérieur du panneau de brassage, soit une capacité maximale de 48 épissures par fusion dans un panneau de brassage.
Les cassettes de lovage seront munie d’un système de charnière qui permettra de les rouvrir facilement en cas d’installation ultérieure ou d’inspection.

La face avant du panneau de brassage modulaire 24 ports sera compatible avec les types de connecteurs suivants :  24 mono SC, 24 duplex LC et 12 duplex DSC.

Des coupleurs Snap-In LC, SC et DSC standard seront disponibles pour équiper le panneau de brassage modulaire.

La couleur des coupleurs multimode sera ‘Aqua’

Les coupleurs monomodes seront disponibles en couleur bleue et verte. La couleur bleue sera sélectionnée pour y raccorder des connecteurs polis PC tandis que la couleur verte sera sélectionnée pour les connecteurs polis APC.

Le panneau totalement équipé (une unité de hauteur ou 1U) supportera jusqu'à 24 fibres lorsqu'il est utilisé avec des coupleurs Snap-In SC et jusqu'à 48 fibres lorsqu'il est utilisé avec des coupleurs Snap-In LC.

Les ports non utilisés pourront être obturés avec des bouchons disponibles en option.

Le panneau de raccordement FO comprendra un système de contact automatique avec le châssis métallique (non peint) de la baie. Dans ce cas, le panneau ne devra pas être mis à la terre au moyen d’un conducteur de terre séparé.

Le panneau de brassage sera totalement peint et sera disponible en blanc et en noir.

Dans les panneaux, les fibres doivent être connectées de manière à maintenir la polarité du canal double fibre. La connexion des fibres sera réalisée conformément aux directives fournies par le fabricant.

#### Information produit détaillée

Exemple de produit

LANmark-OF Patch Panel Snap-In Sliding Black

Code Aginode: N439.4SNB

### Panneau de brassage OF Plug & Play

Le concept Plug & Play doit avoir été spécialement conçu pour une installation en centre de données, où les avantages de haute densité, guidage intégré des cordons et installation optimisée du panneau de brassage permettent de respecter le cahier des charges. Il doit permettre des changements rapides avec une interruption limitée, une migration aisée vers d'autres applications et un chemin de transition vers l’optique parallèle.

Le panneau de brassage permettra de supporter jusqu'à 4 modules MTP/LC ou 4 plaques équipées de raccords optiques dans l'espace 1U du rack de distribution. Selon le type de module ou de plaque, une haute densité allant jusqu'à 96 connexions de fibre peut être supportée.

Le guide-cordon de brassage se situe à l'avant des modules et permet de gérer les cordons de brassage dans le même espace 1 U, économisant ainsi l’espace précieux dans les baies. Le guide-cordon de brassage possède également une fonction de marquage permettant l’identification des connexions. Un marquage supplémentaire est fourni par une numérotation imprimée sur les modules.

Le plateau coulisse et bascule pour améliorer l'accès lors de l'installation de nouveaux modules ou plaques et faciliter la fixation des assemblages pré-connectorisés.

Des organiseurs de fibres doivent être disponibles en option pour faciliter le rangement des épanouissements des assemblages.

De 1 à 4 cassettes de rangement peuvent être empilés à l'intérieur du panneau de brassage, soit une capacité maximale de 96 épissures par fusion dans un panneau de brassage.
Les cassettes de lovage seront munie d’un système de charnière qui permettra de les rouvrir facilement en cas d’installation ultérieure ou d’inspection.

Les panneaux sont intégralement peints en noir pour un aspect optimal. Des obturateurs sont disponibles en tant qu'accessoires séparés pour masquer les emplacements non utilisés et conférer un aspect fini.

Le plateau d'adaptation avant peut être fixé affleurant ou enfoncé dans la baie, à l'aide des supports latéraux ajustables.  Quand le panneau est installé en position enfoncée, la distance entre le montant de la baie et l'arrière du panneau est de 288 mm. La partie en saillie pour la gestion frontale des cordons mesure 67 mm. Quand le panneau est installé affleurant, la distance entre le montant de la baie et l'arrière du panneau est de 248 mm. La partie en saillie pour la gestion frontale des cordons mesure 107 mm.

#### Information produit détaillée

Exemple de produit

LANmark-OF Plug&Play Patch Panel Integrated Cord Guide Sliding Black

Code Aginode: N439.3MPP

LANmark-OF fibre organiser 10x

Code Aginode: N890.070

LANmark-OF splice cassette for heat shrink protectors

Code Aginode: N890.090

LANmark-OF splice cassette cover

Code Aginode: N890.092

LANmark-OF splice cassette for Aluminium Protectors

Code Aginode: N890.091

LANmark-OF splice cassette cover

Code Aginode: N890.092

### Panneau de brassage OF HD (Haute Densité)

Le concept HD doit avoir été spécialement conçu pour une installation en centre de données, où les avantages de haute densité, guidage intégré des cordons et installation optimisée du panneau de brassage permettent de respecter le cahier des charges.

Il doit permettre des changements rapides avec une interruption limitée, une migration aisée vers d'autres applications et un chemin de transition vers l’optique parallèle.

La conception unique du panneau HD 1U comprend 2 plateaux fixes. Chaque plateau peut recevoir jusqu'à 4 modules. Le panneau peut accueillir jusqu'à 8 modules permettant 96 connexions LC lorsque des modules avec adaptateurs LC sont utilisés. Avec les modules adaptateurs MTP, 48 connexions MTP dans 1U peuvent être installées. Les modules doivent être commandés séparément.

Le panneau UHD sera disponible en version 1HU et 2HU. Le panneau est conçu pour installation dans des baies 19’’.

Les plateaux sont décalés pour faciliter le raccordement et ont un accès plus facile au loquet du cordon de raccordement. Les plateaux possèdent un marquage lettré qui permet des identifier individuellement.

Sur le plateau arrière, 1 support de presse-étoupes est installés. Les ouvertures sont prévues pour des presse-étoupes PG13. Leur orientation peut être modifiée pour permettre de réaliser des entrées de câbles arrière, de côté ou angulaires. Un second support optionnel doit pouvoir aussi être installé sur le plateau arrière.

Le panneau est optimisé pour supporter l’installation d’assemblage pré-connectorisés UHD. Le presse-étoupe des assemblages doit permettre une fixation rapide et solide des câbles. Un ample espace est disponible dans le panneau pour ranger les épanouissements de fibres.

L’avant du panneau est protégé par un couvercle monté sur charnière à l’intérieur duquel une étiquette de marquage est fournie.  Ce couvercle doit pouvoir pivoter de 180) afin de faciliter la lecture de le l’étiquette et donc d’identifier les ports lorsque le panneau est installé en haut d’une baie 19’’.

Les panneaux sont entièrement peints en noir pour présenter une conception et un fini professionnel.

La profondeur totale du panneau est de 493 mm. Les panneaux sont livrés avec la saillie frontale d'étiquetage 129 mm devant le rail 19’’. La position du panneau à l'intérieur du rack peut être modifiée avec des supports latéraux réglables. Il peut être déplacé par rapport au rail 19’’ de 37,5 mm vers l'avant ou de 37,5 mm ou 75 mm vers l’arrière.

#### Information produit détaillée

Exemple de produit

LANmark-OF ENSPACE HD Patch Panel 1U 8x Modules Black

Code Aginode: NSPACE.PPHD1U

Exemple de produit

LANmark-OF ENSPACE HD Patch Panel 2U 16x Modules Black

Code Aginode: NSPACE.PPHD2U

Cassettes optionnelles et accessoires

### Panneau de brassage OF UHD (Ultra Haute Densité)

Le concept UHD doit avoir été spécialement conçu pour une installation en centre de données, où les avantages de haute densité, guidage intégré des cordons et installation optimisée du panneau de brassage permettent de respecter le cahier des charges.

Il doit permettre des changements rapides avec une interruption limitée, une migration aisée vers d'autres applications et un chemin de transition vers l’optique parallèle.

Le système UHD se composera de 3 sous-composants : les assemblages pré-connectorisés, les cassettes et les panneaux de brassage.

Le panneau de brassage 1HU devra incorporer 3 plateaux coulissants qui peuvent chacun être équipé de 4 cassettes. Lorsque le panneau est équipé de 12 cassettes LC, 144 connexions LC peuvent y être raccordées. Avec les cassettes équipées de raccords MTP, 76 connexions MTP peuvent être gérées. Les cassettes doivent être commandées séparément.

Le panneau UHD sera disponible en version 1HU, 2HU et 4HU. Le panneau est conçu pour installation dans des baies 19’’.

Les plateaux coulissants possèdent 3 positions de verrouillage :

- Position opérationnelle (1) lorsque le plateau est complètement inséré dans le panneau

- Position de brassage (2) lorsque le plateau est extrait de 75mm pour fournir un accès aisé aux jarretières

- Position de sécurité finale (3) juste avant extraction complète du plateau hors du panneau

Les plateaux coulissants possèdent un marquage lettré qui permet des identifier individuellement. Des poignées disposées de part et d’autre des plateaux facilitent l’extraction.

Les assemblages pré-connectorisés seront fixés sur un plateau coulissant et basculant situé à l’arrière du panneau. Pour l’installation des câbles ce plateau pourra être coulissé de 15cm environ hors du panneau et ce afin de fournir un accès aisé aux fixations de presse-étoupes.

Sur ce plateau arrière, 2 supports de presse-étoupes sont installés. Les ouvertures sont prévues pour des presse-étoupes PG13. Leur orientation peut être modifiée pour permettre de réaliser des entrées de câbles arrière, de côté ou angulaires. Un troisième support optionnel doit pouvoir aussi être installé sur le plateau arrière.

Le panneau est optimisé pour supporter l’installation d’assemblage pré-connectorisés UHD. Le presse-étoupe des assemblages doit permettre une fixation rapide et solide des câbles. Un ample espace est disponible dans le panneau pour ranger les épanouissements de fibres y compris les surlongeurs nécessaires pour permettre le mouvement des plateau coulissants principaux vers leur position de brassage.

L’avant du panneau est protégé par un couvercle monté sur charnière à l’intérieur duquel une étiquette de marquage est fournie.  Ce couvercle doit pouvoir pivoter de 180° afin de faciliter la lecture de le l’étiquette et donc d’identifier les ports lorsque le panneau est installé en haut d’une baie 19’’.

Les panneaux sont entièrement peints en noir pour présenter une conception et un fini professionnel.

AL profondeur total du panneau est de 526mm. Le panneau est fourni avec une avancée de 129 mm par rapport à l’axe du rail 19’’. La position des équerres de support 19’’ peut être modifiée. 5 positions seront possibles pour ajuster la position horizontale du panneau en fonction de l’espace disponible à l’avant et à l’arrière de la baie. Le panneau peut être avancé de 37,5 mm ou reculé de max. 75 mm.

#### Information produit détaillée

Exemple de produit

LANmark-OF ENSPACE UHD Patch Panel 1U 12x Modules Black

Code Aginode: NSPACE.PP1U

Exemple de produit

LANmark-OF ENSPACE UHD Patch Panel 2U 24x Modules Black

Code Aginode: NSPACE.PP2U

Exemple de produit

LANmark-OF ENSPACE UHD Patch Panel 2U 48x Modules Black

Code Aginode: NSPACE.PP4U

Cassettes optionnelles et accessoires

## Pigtails fibre optique de type Maxistrip

Des pigtails à épissure par fusion seront utilisés pour raccorder des fibres Multimodes et Monomode.

Il doit être fait usage de pigtails de type Maxistrip. Ce type de pigtail est constitué d’une fibre gainée 250 µm qui est libre dans un microtube de diamètre extérieur 900 µm. Ce microtube peut être dénudé en une seule opération sur une longueur jusqu’à 1m d’exposition de la gaine 250 µm.

Dans la mesure du possible il sera fait usage de sets de 12 pigtails colorés afin d’avoir une concordance de couleur avec les fibres du câble auxquelles les pigtails seront épissurés.

Exigences de performance des connecteurs

| Type de fibre | Connecteur | Polissage | Perte d'insertion max. | Return Loss min. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Multimode | SC-LC | PC | 0,25 dB | > 30 dB |
| Monomode | SC-LC | UC | 0,25 dB | > 50 dB |
| Monomode | SC-LC | APC | 0,25 dB | > 65 dB |

Les pigtails seront disponibles avec les types de fibres suivants : OM3 ; OM4, OM5 et OS2.

Les pigtails seront fabriqués avec des fibres peu sensibles à la courbure (Bend Insensitive):

- OM3 conforme à l’IEC 60793-2-10, fibre modèle A1a.2b

- OM4 conforme à l’IEC 60793-2-10, fibre modèle A1a.3b

- OM5 conforme à l’IEC 60793-2-10, fibre modèle A1a.4b

- OS2 conforme à l’IEC 60793-2-50, fibre modèle B6.a1

Exigences de performance des fibres Bend Insensitive

### Information produit détaillée

Exemple de produit

## Pigtails fibre optique de type structure serrée

Des pigtails à épissure par fusion seront utilisés pour raccorder des fibres Multimodes et Monomode.

Il doit être fait usage de pigtails à structure serrée (Tight Buffer).

Dans la mesure du possible il sera fait usage de sets de 12 pigtails colorés afin d’avoir une concordance de couleur avec les fibres du câble auxquelles les pigtails seront épissurés.

Exigences de performance des connecteurs

| Type de fibre | Connecteur | Polissage | Perte d'insertion max. | Return Loss min. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Multimode | SC-LC | PC | 0,25 dB | > 30 dB |
| Monomode | SC-LC | UC | 0,25 dB | > 50 dB |
| Monomode | SC-LC | APC | 0,25 dB | > 65 dB |

Les pigtails seront disponibles avec les types de fibres suivants : OM3 ; OM4, OM5 et OS2.

Les pigtails seront fabriqués avec des fibres peu sensibles à la courbure (Bend Insensitive):

- OM3 conforme à l’IEC 60793-2-10, fibre modèle A1a.2b

- OM4 conforme à l’IEC 60793-2-10, fibre modèle A1a.3b

- OM5 conforme à l’IEC 60793-2-10, fibre modèle A1a.4b

- OS2 conforme à l’IEC 60793-2-50, fibre modèle B6.a1

Exigences de performance des fibres Bend Insensitive

### Information produit détaillée

Exemple de produit

## Cordons de brassage fibre optique OM3 et OM4

Les cordons de brassage seront disponibles dans des longueurs de 1m, 2m, 3m, 5m, 7m, 10m, 15m, 20m, 25m, 30m, 40m et 50 mètres et posséderont une gaine extérieure LSHF-FR.

Le câble sera retardateur de flammes et d’incendie, conformément à la norme IEC 60332-1.

Lorsque l'on utilise des câbles à fibres optiques OM3 ou OM4, des cordons de brassage produits avec la même fibre OM3 ou OM4 doivent être installés.

Les cordons de brassage seront fabriqués avec de la fibre GIGAliteFLEX. Ces fibres à faible rayon de courbure de 10mm (Bend Insensitive) seront conformes à la norme IEC 60793-2-10, fibre modèles A1a.2b et 3b.

Les cordons de type Duplex LC-LC, duplex LC-SC and duplex SC-SC ont un câble de construction double avec un diamètre de 2x 2,0 mm et de courts manchons arrière de 19mm de longueur.

Une étiquette de marquage devra être apposée à proximité du connecteur à des fins de tracabilité des test de mesure en usine. La perte d’insertion et le Return Loss (RL) seront disponible sur demande.

Les cordons seront conformes à la norme IEC 60794-2-50. La couleur de la gaine du câble sera Aqua pour les cordons OM3 et OM4.

Les adaptateurs Snap-In fibre seront connectés à l'équipement actif au moyen de cordons de brassage duplex à branchement croisé (“Cross-over”) afin de maintenir la polarité du canal FO duplex.

Le clips papillon du connecteur duplex permettra un changement facile de la polarité. Il suffira de dégrafer les 2 connecteur et de les inverser dans le clip. Aucun outil ne sera nécessaire pour réaliser cette opération.

### Information produit détaillée

Exemple de produit

## Cordons de brassage fibre optique OS2

Les cordons de brassage seront disponibles dans des longueurs de 1m, 2m, 3m, 5m, 7m, 10m, 15m, 20m, 25m, 30m, 40m et 50 mètres et posséderont une gaine extérieure LSHF-FR.

Le câble sera retardateur de flammes et d’incendie, conformément à la norme IEC 60332-1.

La performance en Return Loss des connecteurs à polissage UPC sera > 50 dB.

La performance en Return Loss des connecteurs à polissage APC sera > 65 dB.

Les cordons de brassage seront fabriqués avec de la fibre GIGAliteFLEX. Ces fibres à faible rayon de courbure de 10mm (Bend Insensitive) seront conformes aux normes ITU-T G.657.A1 et IEC 60793-2-50, fibre modèle B6.a1.

Les cordons de type Duplex LC-LC, duplex LC-SC and duplex SC-SC ont un câble de construction double avec un diamètre de 2x 2,0 mm et de courts manchons arrière de 19mm de longueur.

Une étiquette de marquage devra être apposée à proximité du connecteur à des fins de tracabilité des test de mesure en usine. La perte d’insertion et le Return Loss (RL) seront disponible sur demande.

La couleur de la gaine du câble sera jaune.

Les adaptateurs Snap-In fibre seront connectés à l'équipement actif au moyen de cordons de brassage duplex à branchement croisé (“Cross-over”) afin de maintenir la polarité du canal FO duplex.

Le clips papillon du connecteur duplex permettra un changement facile de la polarité. Il suffira de dégrafer les 2 connecteur et de les inverser dans le clip. Aucun outil ne sera nécessaire pour réaliser cette opération.

### Information produit détaillée

Exemple de produit

## Cordons de brassage LC à ultra haute densité (UHD)

Ces cordons de brassage UHD seront optimisés pour un usage dans un environnement de Centre de Données.

Les cordons de brassage seront fabriqués avec de la fibre GIGAliteFLEX. Ces fibres à faible rayon de courbure de 10mm (Bend Insensitive) seront conformes à la norme IEC 60793-2-10, fibre modèles A1a.3b.

La forme circulaire du câble des cordons permettra d’obtenir un faible rayon de courbure dans toutes les directions. En effet les cordons traditionnels basé sur une structure à double câble situés côte à côte ont un rayon de courbure qui dépend de l’orientation. En conséquence ils ne seront pas acceptés dans le cadre de ce projet.

Les cordons de brassage seront disponibles dans des longueurs de 1m, 2m, 3m, 5m, 7m et 10 mètres et posséderont une gaine extérieure LSHF-FR.

Le câble sera retardateur de flammes et d’incendie, conformément à la norme IEC 60332-1.

Pour assurer le support des applications Ethernet à haut débit qui présentent un buget optique très serré, les connecteurs des cordons UHD auront une eprformance d’atténuation maximale de de 0,25 dB  et seront conformes à la norme IEC 61300-3-4. Cette performance permettra d’augmenter la marge optique et donc de diminuer le risque de défaut de transmission.

Les cordons seront conformes à la norme IEC 60794-2-50. La couleur de la gaine du câble sera Aqua pour les cordons OM4 et jaune pour les fibres OS2.

Les adaptateurs Snap-In fibre seront connectés à l'équipement actif au moyen de cordons de brassage duplex à branchement croisé (“Cross-over”) afin de maintenir la polarité du canal FO duplex.

LE connecteur sera de type Uniboot et sa polarité pourra être modifiée. Pour ce faire il sera possible d’ouvrir le connecteur et de changer la position des 2 férules LC. Des lamelles de marquage noire et jaune permette d’identifier la polarité. Les cordons sont fournis avec la lamelle noire située du côté gauche (A) et la lamelle jaune située à droite (B). Cette disposition est requise pour obtenir un cordon croisé. En modifiant la position des connecteurs (Noir à droite et jaune à gauche) on obtient un cordon droit.

### Information produit détaillée

Exemple de produit

Les adaptateurs Snap-In fibre seront connectés à l'équipement actif au moyen de cordons de brassage duplex à branchement croisé (“Cross-over”) afin de maintenir la polarité du canal FO duplex.

## Bloqueurs de port LC Secure Lock LC

Les bloqueurs de ports LC doivent sécuriser l’infrastructure réseau en verrouillant l’accès aux ports non utilisés ou non autorisés.

Ils protègent aussi les connecteurs de la poussière et des dommages causés par des objets étrangers.

Le bloqueur de port LC doit pouvoir être insérer sans outil dans tous les ports LC duplex.

L’utilisation d’un extracteur dédié de couleur noire doit être nécessaire pour déverrouiller le bloqueur de port.

Fonctionnalités

- Echangeable et réutilisable

- Les bloqueurs de ports Secure Lock doivent être disponible en sachet de 100 pièces

- Les extracteurs pour bloqueurs de ports Secure Lock doivent être disponible en sachet de 5 pièces

- Matériau: Plastique

- Classe UL: UL94V-2

- Conforme RoHS 2

- Couleur des bloqueurs de port LC: Rouge transparent et bleu transparent

- Couleur de l’extracteur: Noir transparent

- Température d’utilisation: -10°C~60°C

- Température de stockage: -40°C~68°C

- Humidité: 10%~90%RH

### Information produit détaillée

Exemple de produits

LANmark Secure Lock LC Port Blockers - Blue

Code Aginode: N124.SLCPBB

LANmark Secure Lock LC Port Blockers - Red

Code Aginode: N124.SLCPBR

LANmark-OF Secure Lock key for LC Port Block key (5pcs)

Code Aginode: N124.SLCPKK

# Câblage de rocade entre bâtiments

Cette rocade reliera les équipements actifs situés dans les répartiteurs de bâtiment (BD) situés dans chaque bâtiment du campus au centre de données et ce, à travers le répartiteur de campus (CD).

## Fibre optique

Référez-vous au chapitre précédent : Câblage de rocade intra-bâtiment.

Ou collez ici la version OM3, OM4 ou OS2 depuis le module Câblage de rocade intra-bâtiment.

## Câble FO

Référez-vous au chapitre précédent : Câblage de rocade intra-bâtiment.

Ou collez ici la version OM3, OM4 ou OS2 depuis le module Câblage de rocade intra-bâtiment.

## Panneau de brassage fibre optique

Référez-vous au chapitre précédent : Câblage de rocade intra-bâtiment.

## Pigtails fibre optique

Référez-vous au chapitre précédent : Câblage de rocade intra-bâtiment

## Cordons de brassage optique

Référez-vous au chapitre précédent : Câblage de rocade intra-bâtiment

# Solution de baies 19’’

## Baie Building racks

Le rack 19’’ proposé est un rack de câblage haute performance, conçu pour les configurations de réseau structuré dans les environnements d’entreprise.

Il est spécialement conçu pour répondre parfaitement aux besoins de câblage des entreprises, avec une gestion intelligente des câbles, et pour supporter les densités IT actuelles et futures avec efficacité et précision.

Avec une capacité de charge de 1500 kg, le rack est équipé d’une double porte avant en verre et d’une double porte arrière entièrement métallique.

Un châssis métallique spécifique sera développé afin de supporter une charge élevée allant jusqu’à 1500 kg, permettant ainsi l’installation de switches 19 pouces et de tout équipement LAN pour garantir une installation réseau sécurisée et organisée.

Le rack est optimisé pour une gestion efficace du câblage et une maintenance simplifiée dans les réseaux d’entreprise.

Il est équipé d’un thermomètre digital permettant de surveiller la température interne afin de faciliter une intervention rapide en cas de surchauffe.

Le rack sera équipé de panneaux latéraux divisés en une section supérieure et une section inférieure. Pour des raisons de sécurité et d’ergonomie, la section supérieure doit être ouverte en premier pour permettre l’accès à la section inférieure. Cette conception en deux parties réduit l’effort de levage comparé à un seul panneau de grande taille et facilite la manipulation lors de l’installation. La section supérieure sera équipée d’une serrure.

Équipé de portes vitrées doubles, avec une ouverture complète à 180°, il permet une vérification rapide du bon fonctionnement du réseau IT.

Le rack sera disponible en version standard et en version extension.

Les versions extension seront fournies sans panneaux latéraux, pour une installation en enfilade, car seuls les premiers et derniers racks de la ligne nécessitent des panneaux latéraux.

Une largeur de 800 mm offre un espace latéral adéquat pour une meilleure gestion des câbles grâce à des gestionnaires latéraux dédiés.

Un chemin de câble interne optionnel peut être ajouté pour faciliter le cheminement interne des câbles.

Le rack sera disponible en profondeurs 800 mm et 1000 mm.

### Information produit détaillée

Exemple de produits

LANMARK RACK UNIT SOLUTION CSB 42U 800X800 GLASS FRONT DOOR

Code Aginode: NRCK.420808.261-B

LANMARK RACK UNIT SOLUTION CSB 42U 800X1000 GLASS FRONT DOOR

Code Aginode: NRCK.420810.261-B

## Baies serveur DC

Le rack 19’’ proposé est un rack de câblage haute performance conçu pour les environnements de Data Center.

Il garantit un flux d’air optimal grâce à un taux de perforation de 80 %.

Avec l’augmentation de l’utilisation de configurations IA et de serveurs GPU plus lourds, son châssis métallique est conçu pour supporter une charge élevée allant jusqu’à 1500 kg.

Le système de gestion intelligente des câbles intégré permet de garantir le respect du rayon de courbure pour tous les câbles et cordons, assurant ainsi des performances optimales.

Une double porte avant offre un accès complet à la zone de câblage, facilitant les interventions techniques.

Les portes sont équipées d’un système de verrouillage à trois points pour garantir un niveau de sécurité élevé.

Une poignée intelligente avec accès par carte RFID peut être proposée en option afin d’éliminer la gestion des clés.

Le rack sera proposé avec les dimensions suivantes :

- Hauteurs : 42U et 47U

- Profondeurs : 800, 1000 et 1200 mm

- Largeur : 800 mm

Le rack sera équipé de panneaux latéraux divisés en deux sections (supérieure et inférieure).

Pour des raisons de sécurité et d’ergonomie, la section supérieure doit être ouverte en premier. Cette conception en deux parties réduit l’effort de levage et facilite la manipulation lors de l’installation. La section supérieure sera équipée d’une serrure.

Le rack sera disponible en version standard et en version extension (fournies sans panneaux latéraux pour installation en rangée).

Une largeur de 800 mm offre un espace latéral suffisant pour une gestion améliorée des câbles via des gestionnaires latéraux dédiés.

Un chemin de câble interne optionnel peut être ajouté pour le cheminement des câbles internes.

### Information produit détaillée

Exemple de produits

DCMARK RACK UNIT SOLUTION SERVER DC 42U 800X800

Code Aginode: NRCK.420808.441-B

DCMARK RACK UNIT SOLUTION SERVER DC 47U 800X1000

Code Aginode: NRCK.470810.441-B

# Exigences de mise à la terre

La mise à la terre doit être réalisée conformément aux normes EN 50174-2:2018 & EN 50310:2016/A1 :2020 et aux réglementations locales en vigueur.

Pour que toutes les connexions à la terre soient équipotentielles, la méthode consiste à les relier les unes aux autres et à les connecter physiquement à la terre au même point, à savoir à la borne principale de terre.

Cette méthode est connue en tant que liaison équipotentielle. La borne principale de terre sera prévue par le contractant électrique local, sous la forme d’une barre omnibus en cuivre forée, dimensionnée conformément aux réglementations locales, aux exigences existantes du bâtiment et à ses attentes de croissance future.

Cette procédure s’applique de la même façon aux systèmes de câblage non écranté ou écranté et fibre optique. Quel que soit le type de câblage, toutes les parties métalliques doivent être mises à la terre à des fins de protection des personnes et pour éviter l’endommagement potentiel des équipements.

Tous les composants métalliques du système (principalement les armoires et panneaux de brassage) doivent être reliés à une borne de mise à la terre locale, habituellement située dans les salles de distribution du câblage et la salle informatique. Toutes ces bornes de mise à la terre locales sont reliées en retour au point de liaison de la borne principale de terre. Le réseau de terre sera normalement fourni par le contractant électrique local conformément aux réglementations relatives aux installations électriques spécifiques au pays.

Le châssis métallique du panneau de brassage ne doit pas être mis à la terre à l'armoire avec un conducteur de mise à la terre séparé car les panneaux de brassage réaliseront automatiquement un contact avec le châssis 19’’ métallique des baies.

La barrette de mise à la terre de la baie doit être connectée à la borne de mise à la terre du local technique. La dimension du conducteur de terre sera de 6 mm² minimum.

Si des baies sont adjacentes les unes aux autres, elles ne doivent pas être reliées à l'aide d'une structure en série (daisy-chaining).

Chaque baie doit être directement connectée à la borne de mise à la terre du local technique ou à la barre omnibus de mise à la terre locale située dans la salle.

Les câblages de mise à la terre principaux depuis la borne de mise à la terre du local technique doivent utiliser un conducteur de masse de plus grande section.

Chaque câble de mise à la terre doit être maintenu le plus court possible, avec le conducteur le plus droit possible, d’un point de vue pratique.
Veuillez-vous référer aux documents de réglementations locales de mise à la terre afin de vous assurer du bon dimensionnement des connecteurs de mise à la terre.

En l'absence d'un système de mise à la terre offrant un niveau de protection satisfaisant, une mise à la terre séparée reliée directement à la borne principale de terre du bâtiment est requise. La dimension du conducteur doit alors être de 16 mm².

# Essais de réception

Le fabricant du système de câblage doit fournir les procédures de test de fibres optiques et cuivre (Données) qui décrivent clairement les outils et réglages à utiliser pour réaliser des mesures correctes du système.

## Essais de réception des liens cuivre de données

100 % des liens horizontaux installés doivent être testés conformément au standard IEC 61935-1 et à la procédure de test sur site du fabricant.

Le test du lien doit obligatoirement être réalisé conformément à la dernière version de la norme EN 50174:Ed.3 régissant les systèmes de câblage.

Le test de canal est uniquement autorisé si les cordons utilisés pour réaliser l’essai sont effectivement ceux utilisés et installés dans la configuration finale.

Le système de câblage doit être testé par rapport aux limites des liens de Classe E, EA, FA de l'ISO. (Garder uniquement la classe concernée)

Les mesures doivent être faites en utilisant un équipement de test de niveau IV.

L'équipement de test doit être étalonné tous les ans par le fabricant et la copie du certificat d'étalonnage doit être incluse dans la demande de garantie.

Les paramètres suivants doivent être testés :

- Schéma de câblage

- Continuité

- Conducteurs de transmission de signal

- Conducteurs d’écran (le cas échéant)

- Court-circuits

- Circuits ouverts

- Longueur

- Return loss en transmission interne

- Perte d'insertion

- NEXT paire à paire

- PSNEXT

- ACR-N paire à paire

- PSACR-N

- ACR-F paire à paire

- PSACR-F

- Résistance de ligne en courant continu (CC)

- Temps de propagation

- Différence de temps de propagation

Les paramètres PSANEXT, PSANEXTavg, PSAACR-F et PSAACR-Favg (A-NEXT et A-ELFEXT) n'ont pas à être testés pour des systèmes de câblage écrantés. La conformité à ces paramètres de diaphonie exogène est garantie par la conception même des systèmes écrantés, conformément à la norme ISO11801:2017.

Les résultats de test complets de tous les liens installés doivent être regroupés dans un dossier de certification. La présentation au format électronique du résultat de test est préférée pour faciliter la procédure de certification.

Outre tous les résultats de test mentionnés ci-dessus, quelques documents supplémentaires doivent être ajoutés au dossier : une liste du matériel utilisé pour le projet, un schéma du réseau, une liste des câbles par distributeur et enfin toutes les informations de contact nécessaires des personnes responsables du projet.

## Essais de réception fibre en distribution verticale

Avant d'effectuer toute connexion de connecteurs fibres, la procédure de nettoyage (conformes à la norme ISO 62627 – méthodes de nettoyage des connecteurs fibres optiques) recommandée par le fabricant doit être appliquée et ce, afin d'éviter une contamination et un endommagement potentiel des extrémités polies des connecteurs fibres optiques et/ou du matériel de connexion, dû à l'accumulation de charge statique pendant le transport.

Les procédures de test doivent respecter les normes ISO/IEC 14763-3:2006/A1:2009 et IEC 61280-4-1:Ed.3 et être conformes au document ‘Procédure de test sur site' fourni par le fabricant.

La norme ISO/IEC 14763 spécifie le déploiement et le fonctionnement de systèmes de câblage dans les locaux du client.

La section 3 de ce document ISO (14763-3) détaille les procédures de test pour systèmes de câblage fibre optique conçus conformément à ISO/IEC 11801:2017 et installés conformément aux recommandations de l'ISO/IEC 14763-2 (Planification et installation de systèmes de câblage dans les locaux de clients).

Pour les fibres multimodes, la procédure de test est basée sur l'utilisation de la “méthode à une jarretière” spécifiée par la Méthode 2 de l'IEC 61280-4-1. Cette procédure est utilisée pour tester des liens pour lesquels la perte du connecteur représente une partie importante de l'atténuation totale du lien. C'est le cas pour des liens de réseaux LAN.

Pour les fibres monomodes, la procédure de test à appliquer est la même, à savoir celle basée sur l'utilisation de la “méthode à une jarretière” spécifiée par la Méthode 1a de l'IEC 61280-4-2.

Les tests de fibre optique s'appliquent aux liens et excluent les cordons d'équipement et de l'espace de travail.

Un test d'atténuation FO est utilisé pour vérifier la performance initiale du lien installé.

L'intégralité des liens FO installés doivent être testés et respecter les critères d'acceptation.

L'atténuation du lien est mesurée en utilisant la méthode de perte d'insertion. Cette méthode utilise une source optique et un mesureur de puissance optique pour comparer la différence entre deux niveaux de puissance optique.

Lorsque l'on teste des liens fibre optique multimodes avec une Source de lumière et un Mesureur de puissance, cet équipement de mesure doit être capable de fonctionner à

- 850 nm et 1300 nm pour des fibres multimodes (OM3 & OM4)

- 1310 nm et 1550 nm pour des fibres monomodes (OS2)

La conformité ‘Encircled Flux’ de l’émission lumineuse doit être assurée par l'utilisation d'un équipement de contrôle modal qui est soit intégré dans l'équipement de test (source de lumière), soit via un équipement externe. Si un tel équipement n'est pas disponible, des mandrins adaptés pour les fibres concernées doivent être utilisés pour obtenir la condition d’équilibre de mode. (Se référer à la procédure de test du fabricant).

Le scénario de test avec un réflectomètre optique temporel (OTDR) doit être l'un des scénarios suivants pour chaque lien :

- Bidirectionnel @ 850 nm et @ 1300 nm pour des fibres multimodes

- Bidirectionnel @ 1310 nm et @ 1550 nm pour des fibres monomodes

L'utilisation de bobines d’injection et réception est requise. (Se référer à la procédure de test du fabricant)

L'utilisation d'équipements de certification est requise. Ces appareils sont en mesure de produire un rapport consignant l'heure du test, l'identification du lien testé, la longueur du lien, l'atténuation à la longueur d’onde testée et l'atténuation de lien acceptable. Le rapport identifiera également dans quelle direction le test a été réalisé.

Quand le test utilise une source optique et un mesureur de puissance basiques, l'opérateur remplira un rapport consignant :

- l'heure du test,

- l'identification du lien testé,

- la longueur du lien et l'atténuation à la longueur d’onde testée.

- Le rapport identifiera également dans quelle direction le test a été réalisé.

- L'atténuation de lien acceptable (à calculer)

L'atténuation mesurée des liens devra avoir une valeur inférieure à l'atténuation de lien acceptable calculée.

L'équipement de test doit être étalonné tous les ans par le fabricant et la copie du certificat d'étalonnage doit être incluse dans la demande de garantie.

# Procédures

## Guide d'installation

Tous les composants doivent être installés conformément aux procédures fournies par le fabricant. Pendant toute la période d'installation, l'installateur doit mettre un Guide d'installation à la disposition du client, afin de lui permettre de vérifier la conformité de l'installation par rapport aux directives du fabricant.

## Protection contre l'incendie

L'installateur doit suivre scrupuleusement les réglementations locales relatives à la protection contre l'incendie.

L'intégrité des barrières ignifuges doivent être entretenues ou restaurées.

## Mise à la terre

Pour la mise à la terre de tous les produits proposés, l'installateur doit suivre scrupuleusement les recommandations du fournisseur à cet égard, conformément aux réglementations locales. La procédure de mise à la terre applicable doit être mise à disposition par le fournisseur dans un document officiel.

# Gestion du projet

## Conception du projet et marquage

Le soumissionnaire commencera par réaliser une visite du site. Cela lui permettra de proposer une solution clé en main complète sans coût supplémentaire pour du travail non prévu. Le cas échéant, l'installateur essaiera d'utiliser autant que possible l'infrastructure existante. S'il manque des supports ou des chemins de câbles, alors le soumissionnaire devra évaluer les quantités nécessaires, ainsi que leur prix et rédiger une description détaillée de son offre.

Pour garantir la transparence de l'installation et permettre l'entretien du système de câblage structuré, le soumissionnaire doit développer un plan de numérotation et de marquage en accord avec le client ou son représentant, afin d'identifier tous les composants sans ambiguïté. Après la réception temporaire du projet, tous les agencements des armoires et les dessins du bâtiment seront finalisés en référence à ce plan de numérotation.

## Gestion du projet

Pendant la durée complète du projet, le soumissionnaire nommera un Chef de projet, qui travaillera en son nom. Il sera le seul point de contact pour garantir une bonne coordination.

Pour un projet d'une durée estimée à plus de 2 semaines, le soumissionnaire nommera un Responsable de site, qui sera présent en permanence sur le site au nom du fournisseur. Le Responsable de site rendra compte au Chef de projet afin de garantir l'exactitude des informations communiquées, dès le début du projet et jusqu'à la remise finale du réseau au client.

# Garantie

Les garanties sous-système cuivre et fibre suivantes s'appliquent à la fois aux produits standard ET intelligents.

Les cordons de brassage cuivre et fibres sont considérés comme des éléments remplaçables et à ce titre, ils sont spécifiquement exclus de la garantie produit 25 ans, du fait d’une usure normale pouvant se produire.

## Sous-système Cuivre

### Sous-système Cat.6

Le fabricant doit garantir à l'utilisateur final que les produits référencés dans les Modules de Garantie spécifiques (système Classe E), lorsqu'ils sont installés conformément aux directives d'installation :

- seront exempts de tout défaut de fabrication et de mise en œuvre

- offrent une performance garantie supérieure aux exigences Canal et Lien Permanent de Classe E telles que définies dans la norme ISO/IEC 11801:2017

- supportent les applications suivantes (liste non exhaustive) :

• 10baseT Ethernet

• 100baseT Fast Ethernet

• 1000baseTX Gigabit Ethernet

• 155 Mbit ATM

• 1,2 Gbit ATM

- pour une durée de 25 ans

Tous les composants, y compris les cordons de brassage, doivent être produits par le même fabricant de système de câblage pour assurer que les performances et applications garanties respectent les normes.

### Sous-système Cat.6A

Le fabricant doit garantir à l'utilisateur final que les produits référencés dans les Modules de Garantie spécifiques (système Classe EA), lorsqu'ils sont installés conformément aux directives d'installation :

- seront exempts de tout défaut de fabrication et de mise en œuvre

- offrent une performance garantie supérieure

- aux exigences Canal et Lien Permanent de Classe EA telles que définies dans les normes ISO/IEC 11801:2017

- dépassent les exigences Link et Canal Cat 6 telles que définies dans ANSI/TIA/EIA-568.2-D:2018

- supportent les applications suivantes (liste non exhaustive) :

• 10baseT Ethernet

• 100baseTX Fast Ethernet

• 1000baseTX Gigabit Ethernet

• 10G base-T Ethernet IEEE 802.3an

• 155Mbit ATM

• 1200Mbit ATM

• POE type 1 to 4

- pour une durée de 25 ans

- offrent une marge garantie

• d'au moins 10 dB sur A-NEXT

• d'au moins 15 dB sur A-ELFEXT

Tous les composants, y compris les cordons de brassage Cat6A, doivent être produits par le même fabricant de système de câblage pour assurer que les performances et applications garanties respectent les normes.

### Sous-système Cat.7A

Le fabricant doit garantir à l'utilisateur final que les produits référencés dans les Modules de Garantie spécifiques (système Classe FA), lorsqu'ils sont installés conformément aux directives d'installation :

- seront exempts de tout défaut de fabrication et de mise en œuvre

- offrent une performance garantie supérieure aux exigences pour les composants couplés Canal et Lien Permanent de Classe FA telles que définies dans la norme ISO/IEC 11801:2017

- supportent les applications suivantes (liste non exhaustive) :

• 10baseT - Ethernet

• 100baseTX - Fast Ethernet

• 1000MbaseTX - Gigabit Ethernet

• 10GBaseT – 10Gigabit Ethernet sur cuivre

• 25GBASE-T Ethernet (IEEE 802.3bq draft) Maximum Channel length 30 Meters

• 155Mbit ATM

• 1200Mbit ATM

• POE type 1 to 4

- pour une durée de 25 ans

La performance de Canal Classe FA est uniquement garantie lorsque des cordons de brassage Cat.7A sont utilisés et que ceux-ci n'ont subi aucun endommagement.

Du fait de la rétrocompatibilité du connecteur Cat.7A GG45, il est possible d'utiliser des cordons de brassage Cat.5e, Cat.6 et Cat.6A.

Dans ce cas, les performances de Canal suivantes seront garanties :

- Classe EA quand des cordons de brassage Cat.6A sont utilisés

- Classe E quand des cordons de brassage Cat.6 sont utilisés

- Classe D quand des cordons de brassage Cat.5e sont utilisés

Tous les composants, y compris les cordons de brassage, doivent être produits par le même fabricant de système de câblage pour assurer que les performances et applications garanties respectent les normes.

Pour garantir une installation correcte et conforme aux directives, l'installateur devra suivre la formation d'installation Cat.7A spécifique organisée par le fabricant.

La garantie sera octroyée uniquement si l'installateur a obtenu le certificat d'installation officiel Cat.7A délivré par le fabricant du système de câblage.

## Sous-système Fibre

### Sous-système OM3

Le fabricant doit garantir à l'utilisateur final que les produits référencés dans les Modules de Garantie spécifiques (système fibre OM3), lorsqu'ils sont installés conformément aux directives d'installation :

- ne comporteront aucun défaut de matériau ni de fabrication

- supportent toutes les applications actuelles ou futures dont la prise en charge par les fibres est prévue dans la norme IEC 60793-2-10 A1a.2b

Les systèmes fibre sont garantis pour une période de 25 ans.

Les distances garanties varient en fonction du nombre de connexions et respecteront le tableau suivant :

Tous les composants, y compris les cordons de brassage et pigtails, doivent être produits par le même fabricant de système de câblage pour assurer que les performances et distances des applications garanties respectent les normes.

### Sous-système OM4

Le fabricant doit garantir à l'utilisateur final que les produits référencés dans les Modules de Garantie spécifiques (système fibre OM4), lorsqu'ils sont installés conformément aux directives d'installation :

- ne comporteront aucun défaut de matériau ni de fabrication

- supportent toutes les applications actuelles ou futures dont la prise en charge par les fibres est prévue dans la norme IEC 60793-2-10 A1a.3b

Les systèmes fibre sont garantis pour une période de 25 ans.

Les distances garanties varient en fonction du nombre de connexions et respecteront le tableau suivant :

Tous les composants, y compris les cordons de brassage et pigtails, doivent être produits par le même fabricant de système de câblage pour assurer que les performances et distances des applications garanties respectent les normes.

### Sous-système OM5

Le fabricant doit garantir à l'utilisateur final que les produits référencés dans les Modules de Garantie spécifiques (système fibre OM5), lorsqu'ils sont installés conformément aux directives d'installation :

- ne comporteront aucun défaut de matériau ni de fabrication

- supportent toutes les applications actuelles ou futures dont la prise en charge par les fibres est prévue dans la norme IEC 60793-2-10 A1a.4b

Les systèmes fibre sont garantis pour une période de 25 ans.

Les distances garanties varient en fonction du nombre de connexions et respecteront le tableau suivant :

Tous les composants, y compris les cordons de brassage et pigtails, doivent être produits par le même fabricant de système de câblage pour assurer que les performances et distances des applications garanties respectent les normes.

### Sous-système OS2

Le fabricant doit garantir à l'utilisateur final que les produits référencés dans les Modules de Garantie spécifiques (système fibre OS2), lorsqu'ils sont installés conformément aux directives d'installation :

- ne comporteront aucun défaut de matériau ni de fabrication

- supportent toutes les applications actuelles ou futures dont la prise en charge par les fibres Monomode G657-A1 est prévue

Les systèmes fibre sont garantis pour une période de 25 ans.

Les distances garanties varient en fonction du nombre de connexions et respecteront le tableau suivant :

Tous les composants, y compris les cordons de brassage et pigtails, doivent être produits par le même fabricant de système de câblage pour assurer que les performances et distances des applications garanties respectent les normes.

# Documentation

## Réponses à inclure dans l'offre de prix

- Fiches techniques des composants proposés

- Tableau avec les valeurs garanties pour les câbles à paires torsadées et FO proposés

- Conditions de garantie détaillées

- Certificat Installateur agréé/certifié délivré par le fabricant

- Plan d'exécution avec les dates de début et de fin de projet prévues

- Plan résumé du concept de rocade et des agencements des armoires qui ont été soumis à l'accord du client.

## Pendant la présentation de l'offre

- Présentation des produits proposés

- Justification technique du concept des rocades

## Lancement du projet

- Guide d'installation du fabricant

- Plan d'exécution en accord avec le client

## À l'achèvement de l'installation

- Dossier de certification

- “Garantie Lien & Canal” de 25 ans délivrée par le fabricant

- Plans “conformes à l’exécution”

Déni de responsabilité

Ce document est destiné à être utilisé en tant que directives techniques pour développer des exigences spécifiques pour systèmes de câblage LAN.

Aginode se réserve le droit de modifier les spécifications techniques à tout moment sans préavis.

L'utilisateur doit contrôler les informations pour garantir la conformité aux normes applicables en vigueur et aux exigences du projet.

Aginode n'assume aucune responsabilité quant à l'utilisation de ces spécifications et ne pourra être tenu pour responsable de toute erreur ou omission.